## エアコンCO2(概略版）
事業名 | [6 empty] | ※次シート「エアコンCO2＆冷暖房負荷」の月別冷暖房負荷が判らない場合や機種が１機種の場合に本シートを使用する
省エネエアコン導入におけるCO2排出削減量の計算 | [5 empty] | 黄色セルに記入 |  | 自動計算結果
Q | CO2排出削減量 |  | ton-CO2/年 | [6 empty] | #DIV/0!
Q=(Ryc-Pyc)+(Ryh-Pyh)
Ryc | 冷房時リファレンスCO2排出量 |  | ton-CO2/年
Pyc | 冷房時プロジェクトCO2排出量 |  | ton-CO2/年
Ryh | 暖房時リファレンスCO2排出量 |  | ton-CO2/年
Pyh | 暖房時プロジェクトCO2排出量 |  | ton-CO2/年
●必要空調負荷の計算
いろいろなケースが考えられので、時間当たり負荷の説明を別紙記入のこと
CQｙ | 年間必要冷房能力 | MWh/年 | [7 empty] | 0
| CQｙ＝時間当たり必要冷房能力(kWh）×冷房年間稼働時間(h/年)/1000 |  |  |  |  | (MW/年） |  |  | 時間当たり必要冷房能力(kWh）
冷房年間稼働時間(h/年)
HQｙ | 年間必要暖房能力 | MWh/年 | [7 empty] | 0
| HQｙ＝時間当たり必要暖房能力(kWh）×暖房年間稼働時間(h/年)/1000 |  |  |  |  | (MW/年） |  |  | 時間当たり必要暖房能力(kWh）
暖房年間稼働時間(h/年)
●リファレンスＣＯ２排出量の計算
| Ｒｙ＝（RＱeｙｃ+ＲＱeyh）×gef |  | ton-CO2/年 | [6 empty] | #DIV/0!
| RQeyc=CQy/Rcopc | [8 empty] | #DIV/0!
RＱeyc | リファレンスの場合の冷房時年間消費電力量 |  |  | MWh/年
Rcopc | リファレンスとなるエアコンの冷房時COP | [7 empty] | リファレンスエアコンの冷房時COP
| RＱeyh=ＨQy/Rcoph | [8 empty] | #DIV/0!
RＱeyh | リファレンスの場合の暖房時年間消費電力量 |  |  | MWh/年
Rcoph | リファレンスとなるエアコンの暖房時COP | [7 empty] | リファレンスエアコンの暖房時COP
ｇeｆ | グリッド電力のCO2排出係数 |  | ton-CO2/MWｈ |  | 出展：
●プロジェクトＣＯ２排出量の計算
| Pｙ＝（PQeｙh+PQeyh)×gef |  | ton-CO2/年 | [6 empty] | #DIV/0!
| PＱeyc=ＣQy/Pcoph | [8 empty] | #DIV/0!
PＱeyc | プロジェクトの場合の冷房時年間消費電力量 |  |  | MWh/年
Pcopc | プロジェクトで導入するエアコンの冷房時COP | [7 empty] | プロジェクトエアコンの冷房時COP
| PQeyh=HQy/Pcoph | [8 empty] | #DIV/0!
PＱeyh | プロジェクトの場合の暖房時年間消費電力量 |  |  | MWh/年
Pcoph | プロジェクトで導入するエアコンの暖房時COP | [7 empty] | プロジェクトエアコンの暖房時COP
ｇeｆ | グリッド電力のCO2排出係数 |  | ton-CO2/MWｈ |  | 出展：
※参考 | 実際のMRVモニタリングではプロジェクトのエアコンの消費電力量を計測します。
リファレンスのエアコンは通常同条件での計測は不可能なので、リファレンスにおける消費電力量は下記のように求めます。
RＱeyc=PＱeyc×（Pcopｃ/Rcopｃ)
RＱeyh=PＱeyh×（Pcoph/Rcoph)
CO2排出削減量は
Q=(Ryc-Pyc)+(Ryh-Pyh)
Ryc-Pyc＝＝（RＱeｙc-PＱeｙc）×gef＝(PＱeyc×（Pcopc/Rcopc)-PQeｙc)×gef＝PQeyc×（Pcopc/Rcopc-１）×gef
Ryh-Pyh＝＝（RQeｙh-PＱeｙh）×gef＝(PＱeyh×（Pcoph/Rcoph)-PＱeｙh)×gef＝PＱeyh×（Pcoph/Rcoph-１）×gef
したがって、プロジェクトでのエアコンの運転条件におけるCOP（Pcopｃ、Pcoph)と、
その条件におけるリファレンスのエアコンのCOP（Rcopc、Rcoph)が必要な数値です。
リファレンスのエアコンのCOPはカタログ値などから、保守的数値(高めのCOP)を方法論にて決める場合があります。
また、プロジェクトのエアコンのCOPもどんな運転条件でも数値があるわけではないので、
カタログ値などから、保守的数値（低めのＣＯＰ）とする場合があります。

## エアコンCO2＆冷暖房負荷 (記入例)
[9 empty] | 黄色セルに記入 |  | 自動計算結果
事業名 | ホテルへの高効率エアコンの導入 | [7 empty] | この記入例では、冷暖房負荷をホテル全体でまとめて計算している。負荷対象を分けて計算できる場合や、エアコン機種が多い場合などは、シートをコピーするなど工夫して作成する。
実施サイト | 住所
| 緯度 | 6.1234 |  |  | 経度 | 106.5768
| 標高 | 1300 | (m）
冷暖房負荷の対象 | ホテル客室の冷暖房
（１）冷暖房負荷
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
日平均外気温(℃） | 15 | 18 | 22 | 24 | 28 | 32 | 33 | 32 | 29 | 24 | 20 | 16
１時間当り平均冷房負荷（KWh） | 0 | 0 | 0 | 500 | 1100 | 1300 | 1350 | 1300 | 1200 | 500 | 0 | 0
1日平均冷房稼働時間(h/日） | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 24 | 24 | 24 | 20 | 6 | 0 | 0
月の冷房稼働日数(日/月） | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | 30 | 31 | 31 | 30 | 15 | 0 | 0 | 年間冷房負荷計
月平均冷房負荷 （MWh/月） | 0 | 0 | 0 | 30 | 495 | 936 | 1004.4 | 967.2 | 720 | 45 | 0 | 0 | 4197.6
１時間当り平均暖房負荷（KWh） | 900 | 700 | 500 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 600 | 800
1日平均暖房稼働時間(h/日） | 18 | 14 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 15
月の暖房稼働日数(日/月） | 31 | 28 | 24 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21 | 31 | 年間暖房負荷計
月平均暖房負荷 （MWh/月） | 502.2 | 274.4 | 96 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 75.6 | 372 | 1360.2
（２）リファレンス機の消費電力量
リファレンスとなる エアコンの定格能力（ｋW) | 1月: 品番; 2月: RACU-30SW; 5月: 品番; 6月: RBCU-40SW; 9月: 品番; 10月: RCCU-50MW | 冷房能力合計
| 冷房能力 | 3 | 冷房COP | 3.8 | 冷房能力 | 4 | 冷房COP | 3.9 | 冷房能力 | 5 | 冷房COP | 3.5 | 1380
| 暖房能力 | 5 | 暖房COP | 4.5 | 暖房能力 | 6.6 | 暖房COP | 4.3 | 暖房能力 | 8.3 | 暖房COP | 4.2 | 暖房能力合計
| 1月: 台数; 2月: 80; 5月: 台数; 6月: 160; 9月: 台数; 10月: 100 | 2286
| 平均冷房Pcopc＝ |  | 3.7377 |  | 平均暖房Pcoph＝ |  | 4.2987
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間合計
月平均冷房用消費電力量 （MWh/月) | 0 | 0 | 0 | 8.0264 | 132.4351 | 250.4226 | 268.7228 | 258.7701 | 192.6328 | 12.0396 | 0 | 0 | 1123.0492
月平均暖房用消費電力量 （MWh/月) | 116.8264 | 63.8334 | 22.3324 | 5.5831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7221 | 17.5868 | 86.538 | 316.4222
（３）プロジェクト機の消費電力量
プロジェクト導入予定の エアコンの定格能力（ｋW) | 平均冷房Pcopc＝ 1月: 品番; 平均冷房Pcopc＝ 2月: PACU-30WW; 平均暖房Pcoph＝ 5月: 品番; 平均暖房Pcoph＝ 6月: PBCU-40WW; 4.2987 9月: 品番; 4.2987 10月: PCCU-50WW | 冷房能力合計
| 冷房能力 | 3.1 | 冷房COP | 4.2 | 冷房能力 | 4.3 | 冷房COP | 4.3 | 冷房能力 | 5.3 | 冷房COP | 4.1 | 1466
| 暖房能力 | 5.2 | 暖房COP | 4.8 | 暖房能力 | 6.9 | 暖房COP | 4.85 | 暖房能力 | 8.6 | 暖房COP | 4.7 | 暖房能力合計
| 平均冷房Pcopc＝ 1月: 台数; 平均冷房Pcopc＝ 2月: 80; 平均暖房Pcoph＝ 5月: 台数; 平均暖房Pcoph＝ 6月: 160; 4.2987 9月: 台数; 4.2987 10月: 100 | 2380
| 平均冷房Pcopc＝ |  | 4.2108 |  | 平均暖房Pcoph＝ |  | 4.7871
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間合計
月平均冷房用消費電力量 （MWh/月) | 0 | 0 | 0 | 7.1246 | 117.5555 | 222.2867 | 238.5308 | 229.6963 | 170.9898 | 10.6869 | 0 | 0 | 996.8705
月平均暖房用消費電力量 （MWh/月) | 104.9078 | 57.3212 | 20.0541 | 5.0135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3423 | 15.7926 | 77.7095 | 284.1411
事業名 | 平均冷房Pcopc＝ 1月: ホテルへの高効率エアコンの導入
高効率エアコン導入におけるCO2排出削減量の計算
Q | 平均冷房Pcopc＝ 1月: CO2排出削減量; 4.2108 4月: ton-CO2/年 | 88.7375
Q=Ry-Py
Ry | 平均冷房Pcopc＝ 1月: リファレンスCO2排出量; 4.2108 4月: ton-CO2/年
Py | 平均冷房Pcopc＝ 1月: プロジェクトCO2排出量; 4.2108 4月: ton-CO2/年
●リファレンスＣＯ２排出量の計算
| 平均冷房Pcopc＝ 1月: Ｒｙ＝（RＱeｙｃ+ＲＱeyh）×gef; 4.2108 4月: ton-CO2/年 | 806.104
RＱeyc | 平均冷房Pcopc＝ 1月: リファレンスの場合の冷房時年間消費電力量; 平均暖房Pcoph＝ 6月: MWh/年 | 1123.0492
RＱeyh | 平均冷房Pcopc＝ 1月: リファレンスの場合の暖房時年間消費電力量; 平均暖房Pcoph＝ 6月: MWh/年 | 316.4222
ｇeｆ | 平均冷房Pcopc＝ 1月: グリッド電力のCO2排出係数; 4.2108 4月: ton-CO2/MWｈ; 平均暖房Pcoph＝ 6月: 0.56; 4.7871 7月: 出展：; 4.7871 8月: グリッド電力会社公表値（2015）
●プロジェクトＣＯ２排出量の計算
| 平均冷房Pcopc＝ 1月: Pｙ＝（PQeｙh+PQeyh)×gef; 4.2108 4月: ton-CO2/年 | 717.3665
PＱeyc | 平均冷房Pcopc＝ 1月: プロジェクトの場合の冷房時年間消費電力量; 平均暖房Pcoph＝ 6月: MWh/年 | 996.8705
PＱeyh | 平均冷房Pcopc＝ 1月: プロジェクトの場合の暖房時年間消費電力量; 平均暖房Pcoph＝ 6月: MWh/年 | 284.1411
ｇeｆ | 平均冷房Pcopc＝ 1月: グリッド電力のCO2排出係数; 4.2108 4月: ton-CO2/MWｈ; 平均暖房Pcoph＝ 6月: 0.56; 4.7871 7月: 出展：; 4.7871 8月: グリッド電力会社公表値（2015）

## エアコンCO2＆冷暖房負荷 (計算)
[9 empty] | 黄色セルに記入 |  | 自動計算結果
事業名 | [8 empty] | 冷暖房負荷の対象が異なるエリアがあり、負荷が同じレベルとならない場合（稼働時間が異なる、室内設定温度が異なりCOPが異なる など）は、別シートを作成する。
実施サイト | 住所
| 緯度 |  |  |  | 経度
| 標高 |  | (m）
冷暖房負荷の対象
（１）冷暖房負荷
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
日平均外気温(℃）
１時間当り平均冷房負荷（KWh）
1日平均冷房稼働時間(h/日）
月の冷房稼働日数(日/月） | [12 empty] | 年間冷房負荷計
月平均冷房負荷 （MWh/月） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
１時間当り平均暖房負荷（KWh）
1日平均暖房稼働時間(h/日）
月の暖房稼働日数(日/月） | [12 empty] | 年間暖房負荷計
月平均暖房負荷 （MWh/月） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
（２）リファレンス機の消費電力量
リファレンスとなる エアコンの定格能力（ｋW) | [12 empty] | 冷房能力合計 | bar: 1月 to 3月; 5月 to 7月; 9月 to 11月
| 1月: 冷房能力; 3月: 冷房COP; 5月: 冷房能力; 7月: 冷房COP; 9月: 冷房能力; 11月: 冷房COP | 0
| 1月: 暖房能力; 3月: 暖房COP; 5月: 暖房能力; 7月: 暖房COP; 9月: 暖房能力; 11月: 暖房COP | 暖房能力合計
0 | bar: 1月 to 2月; 5月 to 6月; 9月 to 10月
| 平均冷房Pcopc＝ |  | #DIV/0! |  | 平均暖房Pcoph＝ |  | #DIV/0!
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間合計
月平均冷房用消費電力量 （MWh/月) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
月平均暖房用消費電力量 （MWh/月) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
（３）プロジェクト機の消費電力量
プロジェクト導入予定の エアコンの定格能力（ｋW) | [12 empty] | 冷房能力合計 | bar: 平均冷房Pcopc＝ 1月 to #DIV/0! 3月; 平均暖房Pcoph＝ 5月 to #DIV/0! 7月; #DIV/0! 9月 to #DIV/0! 11月
| 平均冷房Pcopc＝ 1月: 冷房能力; #DIV/0! 3月: 冷房COP; 平均暖房Pcoph＝ 5月: 冷房能力; #DIV/0! 7月: 冷房COP; #DIV/0! 9月: 冷房能力; #DIV/0! 11月: 冷房COP | 0
| 平均冷房Pcopc＝ 1月: 暖房能力; #DIV/0! 3月: 暖房COP; 平均暖房Pcoph＝ 5月: 暖房能力; #DIV/0! 7月: 暖房COP; #DIV/0! 9月: 暖房能力; #DIV/0! 11月: 暖房COP | 暖房能力合計
0 | bar: 平均冷房Pcopc＝ 1月 to 平均冷房Pcopc＝ 2月; 平均暖房Pcoph＝ 5月 to 平均暖房Pcoph＝ 6月; #DIV/0! 9月 to #DIV/0! 10月
| 平均冷房Pcopc＝ |  | #DIV/0! |  | 平均暖房Pcoph＝ |  | #DIV/0!
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間合計
月平均冷房用消費電力量 （MWh/月) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
月平均暖房用消費電力量 （MWh/月) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
事業名 | 平均冷房Pcopc＝ 1月: 0
高効率エアコン導入におけるCO2排出削減量の計算
Q | 平均冷房Pcopc＝ 1月: CO2排出削減量; #DIV/0! 4月: ton-CO2/年 | #DIV/0!
Q=Ry-Py
Ry | 平均冷房Pcopc＝ 1月: リファレンスCO2排出量; #DIV/0! 4月: ton-CO2/年
Py | 平均冷房Pcopc＝ 1月: プロジェクトCO2排出量; #DIV/0! 4月: ton-CO2/年
●リファレンスＣＯ２排出量の計算
| 平均冷房Pcopc＝ 1月: Ｒｙ＝（RＱeｙｃ+ＲＱeyh）×gef; #DIV/0! 4月: ton-CO2/年 | #DIV/0!
RＱeyc | 平均冷房Pcopc＝ 1月: リファレンスの場合の冷房時年間消費電力量; 平均暖房Pcoph＝ 6月: MWh/年 | #DIV/0!
RＱeyh | 平均冷房Pcopc＝ 1月: リファレンスの場合の暖房時年間消費電力量; 平均暖房Pcoph＝ 6月: MWh/年 | #DIV/0!
ｇeｆ | 平均冷房Pcopc＝ 1月: グリッド電力のCO2排出係数; #DIV/0! 4月: ton-CO2/MWｈ; #DIV/0! 7月: 出展：
●プロジェクトＣＯ２排出量の計算
| 平均冷房Pcopc＝ 1月: Pｙ＝（PQeｙh+PQeyh)×gef; #DIV/0! 4月: ton-CO2/年 | #DIV/0!
PＱeyc | 平均冷房Pcopc＝ 1月: プロジェクトの場合の冷房時年間消費電力量; 平均暖房Pcoph＝ 6月: MWh/年 | #DIV/0!
PＱeyh | 平均冷房Pcopc＝ 1月: プロジェクトの場合の暖房時年間消費電力量; 平均暖房Pcoph＝ 6月: MWh/年 | #DIV/0!
ｇeｆ | 平均冷房Pcopc＝ 1月: グリッド電力のCO2排出係数; #DIV/0! 4月: ton-CO2/MWｈ; #DIV/0! 7月: 出展：