## 廃熱利用吸収式冷凍機（記入例）
2019-2021 JCM設備補助CO2排出削減量計算（廃熱利用吸収式冷凍機）※記入例
（エンジンや炉の廃熱を吸収式冷凍機の熱源とする場合）
事業名 | [12 empty] | 記入
実施サイト |  | 住所 | [10 empty] | 自動計算
|  | 緯度 | 33°26'04.1"S |  |  | 経度 | 70°41'02.7"W |  | 標高 | 700 | ｍ
負荷の対象
◎CO2排出削減量
Q | CO2排出削減量 |  |  | ton-CO2/年 | [7 empty] | 1568
Q=Ry-Py
Ry | リファレンスCO2排出量 |  |  | ton-CO2/年
Py | プロジェクトCO2排出量 |  |  | ton-CO2/年
●必要冷凍能力（空調負荷など）の計算
ＣQｙ | 年間必要冷凍能力 |  | MWh/年 | [8 empty] | 24000
| RQｙ＝時間当たり必要冷凍能力(kWh）×年間稼働時間(h/年)/1000 | [6 empty] | (MW/年） |  |  | 時間当たり必要冷凍能力(kWh） | 3000
| 例：100USRTの冷凍機の年間稼働時間が24h/日×25日/月×12月/年の場合 | [9 empty] | 年間稼働時間(h/年) | 8000
ＣQｙ＝100×3.516（ｋW/USRT)×24×25×12/1000＝2532MWh/年
●リファレンスＣＯ２排出量の計算
| Ｒｙ＝RQeｙ×gef |  |  | ton-CO2/年 | [7 empty] | 2240
| RQey=ＣＱy/Rcop | [10 empty] | 4000
RQey | リファレンスの場合の年間消費電力量 |  |  |  | MWh/年
Rcop | リファレンス冷凍機のCOP （通常は導入シェア及びCOPが高いターボ冷凍機） | [10 empty] | 6
ｇeｆ | 電力のCO2排出係数 | [10 empty] | 0.56
出典：
●プロジェクトＣＯ２排出量の計算
| Pｙ＝PQeｙ×gef |  |  | ton-CO2/年 | [7 empty] | 672
| プロジェクト冷凍機のCOP(吸収式冷凍機のCOP) | [10 empty] | 3
PQey | プロジェクトの場合の年間消費電力量 |  |  |  | MWh/年
＝時間当たり必要プロジェクト消費電力量(kW/h)×年間稼働時間(h/年)/1000
| （A)吸収式冷凍機を動作させるのに必要な時間当たり消費電力量（ｋW/ｈ） | [10 empty] | 100
| （B)リファレンスに比べ冷却塔の消費電力量のアップ分（ｋW/h) | [10 empty] | 20
| （C)リファレンスに比べ冷却水ポンプの消費電力量のアップ分（ｋW/h) | [10 empty] | 30
| 時間当たり必要プロジェクト消費電力量(kW/h）＝（A)+(B)+（C) | [10 empty] | 150
ｇeｆ | 電力のCO2排出係数 |  |  | ton-CO2/MWｈ | [7 empty] | 0.56
出典：
※吸収式冷凍機はターボ冷凍機に比べCOPが小さく冷却塔及び冷却水ポンプの容量は相対的に大きくなる。その増加分の消費電力量を加えること。
※供給する熱量は廃熱なので、CO2排出量としてはカウントしない。
※いろいろなケースが考えられるので、時間当たり負荷の説明を別紙記入のこと
※吸収式冷凍機の冷凍能力より負荷側の必要冷凍能力が上回る場合は、導入する吸収式冷凍機の定格出力を時間当たり必要冷凍能力とする

## 廃熱利用吸収式冷凍機（記入用）
2019-2021 JCM設備補助CO2排出削減量計算（廃熱利用吸収式冷凍機）
（エンジンや炉の廃熱を吸収式冷凍機の熱源とする場合）
事業名 | [12 empty] | 記入
実施サイト |  | 住所 | [10 empty] | 自動計算
|  | 緯度 | 33°26'04.1"S |  |  | 経度 | 70°41'02.7"W |  | 標高 | 700 | ｍ
負荷の対象
◎CO2排出削減量
Q | CO2排出削減量 |  |  | ton-CO2/年 | [7 empty] | #DIV/0!
Q=Ry-Py
Ry | リファレンスCO2排出量 |  |  | ton-CO2/年
Py | プロジェクトCO2排出量 |  |  | ton-CO2/年
●必要冷凍能力（空調負荷など）の計算
ＣQｙ | 年間必要冷凍能力 |  | MWh/年 | [8 empty] | 0
| RQｙ＝時間当たり必要冷凍能力(kWh）×年間稼働時間(h/年)/1000 | [6 empty] | (MW/年） |  |  | 時間当たり必要冷凍能力(kWh）
| 例：100USRTの冷凍機の年間稼働時間が24h/日×25日/月×12月/年の場合 | [9 empty] | 年間稼働時間(h/年)
ＣQｙ＝100×3.516（ｋW/USRT)×24×25×12/1000＝2532MWh/年
●リファレンスＣＯ２排出量の計算
| Ｒｙ＝RQeｙ×gef |  |  | ton-CO2/年 | [7 empty] | #DIV/0!
| RQey=ＣＱy/Rcop | [10 empty] | #DIV/0!
RQey | リファレンスの場合の年間消費電力量 |  |  |  | MWh/年
Rcop | リファレンス冷凍機のCOP （通常は導入シェア及びCOPが高いターボ冷凍機）
ｇeｆ | 電力のCO2排出係数
出典：
●プロジェクトＣＯ２排出量の計算
| Pｙ＝PQeｙ×gef |  |  | ton-CO2/年 | [7 empty] | 0
プロジェクト冷凍機のCOP(吸収式冷凍機のCOP)
PQey | プロジェクトの場合の年間消費電力量 |  |  |  | MWh/年
＝時間当たり必要プロジェクト消費電力量(kW/h)×年間稼働時間(h/年)/1000
（A)吸収式冷凍機を動作させるのに必要な時間当たり消費電力量（ｋW/ｈ）
（B)リファレンスに比べ冷却塔の消費電力量のアップ分（ｋW/h)
（C)リファレンスに比べ冷却水ポンプの消費電力量のアップ分（ｋW/h)
| 時間当たり必要プロジェクト消費電力量(kW/h）＝（A)+(B)+（C) | [10 empty] | 0
ｇeｆ | 電力のCO2排出係数 |  |  | ton-CO2/MWｈ
出典：
※吸収式冷凍機はターボ冷凍機に比べCOPが小さく冷却塔及び冷却水ポンプの容量は相対的に大きくなる。その増加分の消費電力量を加えること。
※供給する熱量は廃熱なので、CO2排出量としてはカウントしない。
※いろいろなケースが考えられるので、時間当たり負荷の説明を別紙記入のこと
※吸収式冷凍機の冷凍能力より負荷側の必要冷凍能力が上回る場合は、導入する吸収式冷凍機の定格出力を時間当たり必要冷凍能力とする