## 太陽光発電 (自家消費）記入例
2019-2021JCM設備補助CO2排出削減量計算（太陽光発電：自家消費、ネットメータリング含む）※記入例
事業名
実施サイト | 住所
| 緯度 | 33°26'04.1"S | 経度 | 70°41'02.7"W |  | 標高 | 700 | ｍ
設置角 | 方位角 | 160° | （ 北：０°、東：９０°、南：180°、西：270°）
| 傾斜角 | 12° | （ 水平面に対するモジュールの設置角度）
項目 | 記号 | 式
太陽電池モジュールの容量（JIS C8918の条件における公称最大出力） | A |  | 250 | W
設置モジュール枚数＝ | N |  | 1000 | 枚
システムの太陽電池容量 | SA | A*N | 250 | kW | [10 empty] | 記入
パワコン最大定格出力 | P |  | 20 | kW
パワコン設置台数 | D |  | 10 | 台 | [10 empty] | 自動計算
パワコン最大定格総容量 | SP | P*D | 200 | kW
パワコン容量/太陽電池容量 | PH | SP/SA | 0.8
|  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 出典・根拠
各月の１日平均日射量 (実施サイトにおける値：ｋWh/㎡・日） | HR |  | 5.8 | 6 | 5.5 | 4.8 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4 | 4.2 | 5.5 | 5.7 | データベース：Meteonorm | ※データの出典を記載
各月の１日平均有効日射量 (方位角、傾斜角における補正値：ｋWh/㎡・日） | AR |  | 5.72 | 5.94 | 5.45 | 4.8 | 4.3 | 3.93 | 3.9 | 3.88 | 4 | 4.2 | 5.45 | 5.6 | データベース：Meteonorm | ※補正計算根拠（ソフト）を記載
各月の平均最高気温 （℃） | AT |  | 34.8 | 35.2 | 34.9 | 32.3 | 29.7 | 27.4 | 27 | 27.2 | 28.8 | 29 | 32.2 | 33.3 | データベース：Meteonorm
モジュールの温度補正係数 （損失が無い場合=1.0） | LA |  | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | メーカーカタログ値 | ※温度補正係数（%/deg)のデータを提出のこと
影による損失係数 （無い場合は､1.0） | LB | [13 empty] | 配置図面 | ※モジュールの配置図、モジュール間の間隔、傾斜角が分かる図面を提出のこと | bar: 0.8 1月 to 0.8 12月
経年劣化損失(無い場合:1.0） （経年劣化：法定耐用年数の中間年の数値とする） | LC |  | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |  | ※17年なら8年後の数値
パワコンデショナー変換効率 （定格負荷時電力効率） | LD |  | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | メーカーカタログ値
パワコンデショナーの容量を超える（強日射時）の逸失率 （無い場合は、1.0） | LE |  | 0.991 | 0.986 | 0.998 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.996 | 0.993
その他損失(無い場合:1.0） （モジュール汚れ、送電ロスなど） | LF |  | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
総合システム係数 | SC | LA*LB*LC*LD*LE*LF | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.8 | 0.8 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.8 | 0.8 | 0.79 | 0.79 |  | ※通常0.70～0.82
1日推定発電電力量 （ｋWh/日） | DW | SA*AR*SC | 1131 | 1170 | 1086.3 | 960 | 840 | 769.5 | 769.5 | 769.5 | 800 | 840 | 1086.3 | 1125.8
工場等の稼働日における昼間の平均1日消費電力量 （ｋWh/日) | WC |  | 9800 | 10000 | 9700 | 9600 | 9000 | 8000 | 8000 | 8000 | 9000 | 9000 | 9700 | 9700
工場等の稼働日における平均余剰電力量 （ｋWh/日) | WA | DW＞WC→DW-WC DW≦WC→0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
工場等の非稼働日における昼間の平均1日消費電力量 （ｋWh/日) | NC |  | 980 | 1000 | 970 | 960 | 900 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 970 | 970
非稼働日における一日平均余剰電力量 （kWh) | NA | DW＞NC→DW-NC DW≦NC→0 | 151 | 170 | 116.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.3 | 155.8
工場等の月の稼動日数 (日） | FD |  | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 | 25 | 26 | 26 | 26
工場等の月の非稼動日数 (日） | FH | 月日数-FD | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5
月間推定余剰電力量 (kWh/月） | MAW | WA*FD+NA*FH | 1057 | 680 | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 779
月間推定有効発電電力量 （ｋWh/月) | MYW | DW*（FD+FH)-MAW | 34004 | 32080 | 32861.3 | 28800 | 26040 | 23085 | 23854.5 | 23854.5 | 24000 | 26040 | 32124 | 34120.8
年間推定有効総発電量 （kWh/年) | YYW | SUM（MYW） | 0.8 1月: 340864.1
（１）自家消費のみの場合
自家消費電力のCO2排出係数 | JC |  | 0.8 1月: 0.6; 0.8 2月: kg-CO2/kWh; 0.8 4月: 排出係数の根拠; 0.8 6月: 2019年度JCM設備補助公募要領 別添 CO2排出係数一覧表 |  | ※リファレンスとしてディーゼル発電を想定する場合、発電効率が高い最新のものとする
リファレンスのCO2排出量 | Re1 | =YYW×JC/1000 | 0.8 1月: 204.5185; 0.8 2月: ton-CO2/年
プロジェクトのCO2排出量 | Pj1 |  | 0.8 1月: 0; 0.8 2月: ton-CO2/年
CO2排出削減量 | Q1 | =Re1-Pj1 | 0.8 1月: 204.5185; 0.8 2月: ton-CO2/年
（２）余剰電力を売電する場合
売電先のCO2排出係数 | BC |  | 0.8 1月: 0.56; 0.8 2月: kg-CO2/kWh; 0.8 4月: 排出係数の根拠; 0.8 6月: 2019年度JCM設備補助公募要領 別添 CO2排出係数一覧表 |  | ※売電しない場合：BC,YAW=0
年間余剰電力量 (売電量） | YAW | =SUM(MAW) | 0.8 1月: 3795; 0.8 2月: kWh/年
リファレンスのCO2排出量 | Re2 | =YAW*BC/1000 | 0.8 1月: 2.1252; 0.8 2月: ton-CO2/年
プロジェクトのCO2排出量 | Pj2 |  | 0.8 1月: 0; 0.8 2月: ton-CO2/年
CO2排出削減量 | Q2 | Re2-Pj2 | 0.8 1月: 2.1252; 0.8 2月: ton-CO2/年
◎トータルCO2排出削減量
CO2排出削減量 | Qall | =Q1+Q2 | 0.8 1月: 206; 0.8 2月: ton-CO2/年; 0.8 3月: ※この値を実施計画書に記載
※方位角、傾斜角が異なるモジュール設置があるケースや、自家消費する負荷対象が異なるケースは、適宜Sheetをコピーし、ケース毎に計算し、先頭の１Sheetに合計値（記号A～PHの行、記号JC～Qallの行）を記載のこと
※架台が太陽光追尾型の場合は、「１軸」の場合は傾斜角の欄に「1軸」と、「多軸」の場合は方位角・傾斜角の欄に「多軸」と記載し、記号ARの1日平均有効日射量はその効果を反映した数値とすること

## 太陽光発電 (自家消費）記入用
2019-2021JCM設備補助CO2排出削減量計算（太陽光発電：自家消費、ネットメータリング含む）
事業名
実施サイト | 住所
| 緯度 |  | 経度 |  |  | 標高 |  | ｍ
設置角 | 方位角 |  | （ 北：０°、東：９０°、南：180°、西：270°）
| 傾斜角 |  | （ 水平面に対するモジュールの設置角度）
項目 | 記号 | 式
太陽電池モジュールの容量（JIS C8918の条件における公称最大出力） | A |  |  | W
設置モジュール枚数＝ | N |  |  | 枚
システムの太陽電池容量 | SA | A*N | 0 | kW | [10 empty] | 記入
パワコン最大定格出力 | P |  |  | kW
パワコン設置台数 | D |  |  | 台 | [10 empty] | 自動計算
パワコン最大定格総容量 | SP | P*D | 0 | kW
パワコン容量/太陽電池容量 | PH | SP/SA | #DIV/0!
|  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 出典・根拠
各月の１日平均日射量 (実施サイトにおける値：ｋWh/㎡・日） | HR | [14 empty] | ※データの出典を記載
各月の１日平均有効日射量 (方位角、傾斜角における補正値：ｋWh/㎡・日） | AR | [14 empty] | ※補正計算根拠（ソフト）を記載
各月の平均最高気温 （℃） | AT
モジュールの温度補正係数 （損失が無い場合=1.0） | LA | [14 empty] | ※温度補正係数（%/deg)のデータを提出のこと
影による損失係数 （無い場合は､1.0） | LB | [14 empty] | ※モジュールの配置図、モジュール間の間隔、傾斜角が分かる図面を提出のこと
経年劣化損失(無い場合:1.0） （経年劣化：法定耐用年数の中間年の数値とする） | LC | [14 empty] | ※17年なら8年後の数値
パワコンデショナー変換効率 （定格負荷時電力効率） | LD
パワコンデショナーの容量を超える（強日射時）の逸失率 （無い場合は、1.0） | LE
その他損失(無い場合:1.0） （モジュール汚れ、送電ロスなど） | LF
総合システム係数 | SC | LA*LB*LC*LD*LE*LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ※通常0.70～0.82
1日推定発電電力量 （ｋWh/日） | DW | SA*AR*SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
工場等の稼働日における昼間の平均1日消費電力量 （ｋWh/日) | WC
工場等の稼働日における平均余剰電力量 （ｋWh/日) | WA | DW＞WC→DW-WC DW≦WC→0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
工場等の非稼働日における昼間の平均1日消費電力量 （ｋWh/日) | NC
非稼働日における一日平均余剰電力量 （kWh) | NA | DW＞NC→DW-NC DW≦NC→0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
工場等の月の稼動日数 (日） | FD
工場等の月の非稼動日数 (日） | FH | 月日数-FD | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
月間推定余剰電力量 (kWh/月） | MAW | WA*FD+NA*FH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月間推定有効発電電力量 （ｋWh/月) | MYW | DW*（FD+FH)-MAW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
年間推定有効総発電量 （kWh/年) | YYW | SUM（MYW） | #DIV/0! 1月: 0
（１）自家消費のみの場合
自家消費電力のCO2排出係数 | JC |  | #DIV/0! 2月: kg-CO2/kWh; #DIV/0! 4月: 排出係数の根拠; #DIV/0! 6月: 2019年度JCM設備補助公募要領 別添 CO2排出係数一覧表 |  | ※リファレンスとしてディーゼル発電を想定する場合、発電効率が高い最新のものとする
リファレンスのCO2排出量 | Re1 | =YYW×JC/1000 | #DIV/0! 1月: 0; #DIV/0! 2月: ton-CO2/年
プロジェクトのCO2排出量 | Pj1 |  | #DIV/0! 1月: 0; #DIV/0! 2月: ton-CO2/年
CO2排出削減量 | Q1 | =Re1-Pj1 | #DIV/0! 1月: 0; #DIV/0! 2月: ton-CO2/年
（２）余剰電力を売電する場合
売電先のCO2排出係数 | BC |  | #DIV/0! 2月: kg-CO2/kWh; #DIV/0! 4月: 排出係数の根拠; #DIV/0! 6月: 2019年度JCM設備補助公募要領 別添 CO2排出係数一覧表 |  | ※売電しない場合：BC,YAW=0
年間余剰電力量 (売電量） | YAW | =SUM(MAW) | #DIV/0! 1月: 0; #DIV/0! 2月: kWh/年
リファレンスのCO2排出量 | Re2 | =YAW*BC/1000 | #DIV/0! 1月: 0; #DIV/0! 2月: ton-CO2/年
プロジェクトのCO2排出量 | Pj2 |  | #DIV/0! 1月: 0; #DIV/0! 2月: ton-CO2/年
CO2排出削減量 | Q2 | Re2-Pj2 | #DIV/0! 1月: 0; #DIV/0! 2月: ton-CO2/年
◎トータルCO2排出削減量
CO2排出削減量 | Qall | =Q1+Q2 | #DIV/0! 1月: 0; #DIV/0! 2月: ton-CO2/年; #DIV/0! 3月: ※この値を実施計画書に記載
※方位角、傾斜角が異なるモジュール設置があるケースや、自家消費する負荷対象が異なるケースは、適宜Sheetをコピーし、ケース毎に計算し、先頭の１Sheetに合計値（記号A～PHの行、記号JC～Qallの行）を記載のこと
※架台が太陽光追尾型の場合は、「１軸」の場合は傾斜角の欄に「1軸」と、「多軸」の場合は方位角・傾斜角の欄に「多軸」と記載し、記号ARの1日平均有効日射量はその効果を反映した数値とすること

## 太陽光発電 (全量売電）記入例
2019-2021JCM設備補助CO2排出削減量計算（太陽光発電：全量売電）※記入例
事業名
実施サイト | 住所
| 緯度 | 33°26'04.1"S | 経度 | 70°41'02.7"W |  | 標高 | 700 | ｍ
設置角 | 方位角 | 160° | （ 北：０°、東：９０°、南：180°、西：270°）
| 傾斜角 | 12° | （ 水平面に対するモジュールの設置角度）
項目 | 記号 | 式
太陽電池モジュールの容量（JIS C8918の条件における公称最大出力） | A |  | 350 | W
設置モジュール枚数＝ | N |  | 30000 | 枚
システムの太陽電池容量 | SA | A*N | 10500 | kW
パワコン最大定格出力 | P |  | 200 | kW
パワコン設置台数 | D |  | 42 | 台
パワコン最大定格総容量 | SP | P*D | 8400 | kW | [8 empty] | 記入 |  | 自動計算
パワコン容量/太陽電池容量 | PH | SP/SA | 0.8
|  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 出典・根拠
各月の１日平均日射量 (実施サイトにおける値：ｋWh/㎡・日） | HR |  | 5.8 | 6 | 5.5 | 4.8 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4 | 4.2 | 5.5 | 5.7 | データベース：Meteonorm | ※データの出典を記載
各月の１日平均有効日射量 (方位角、傾斜角における補正値：ｋWh/㎡・日） | AR |  | 5.72 | 5.94 | 5.45 | 4.8 | 4.3 | 3.93 | 3.9 | 3.88 | 4 | 4.2 | 5.45 | 5.6 | データベース：Meteonorm | ※補正計算根拠（ソフト）を記載
各月の平均最高気温 （℃） | AT |  | 34.8 | 35.2 | 34.9 | 32.3 | 29.7 | 27.4 | 27 | 27.2 | 28.8 | 29 | 32.2 | 33.3 | データベース：Meteonorm
モジュールの温度補正係数 （損失が無い場合=1.0） | LA |  | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | メーカーカタログ値 | ※温度補正係数（%/deg)のデータを提出のこと
影による損失係数 （無い場合は､1.0） | LB |  | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 配置図面 | ※モジュールの配置図、モジュール間の間隔、傾斜角が分かる図面を提出のこと
経年劣化損失(無い場合:1.0） （経年劣化：法定耐用年数の中間年の数値とする） | LC |  | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |  | ※17年なら8年後の数値
パワコンデショナー変換効率 （定格負荷時電力効率） | LD |  | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | メーカーカタログ値
パワコンデショナーの容量を超える（強日射時）の逸失率 （無い場合は、1.0） | LE |  | 0.991 | 0.986 | 0.998 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.996 | 0.993
その他損失(無い場合:1.0） （モジュール汚れ、送電ロスなど） | LF |  | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
総合システム係数 | SC | LA*LB*LC*LD*LE*LF | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.77 |  | ※通常0.70～0.82
1日推定発電電力量 （ｋWh/日） | DW | SA*AR*SC | 46284 | 47880 | 44468 | 38808 | 33957 | 30723 | 30723 | 31122 | 32760 | 34398 | 44468 | 46085
システム平均自家消費電力量 （kWh/日) | SW |  | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |  | ※グリッド接続が不可能で捨てる場合（又は、売電先で余剰電力が発生する場合）は、その量を含む。
売電可能電力量 （ｋWh/日) | WA | DW-SW | 46044 | 47640 | 44228 | 38568 | 33717 | 30483 | 30483 | 30882 | 32520 | 34158 | 44228 | 45845
月実有効日数 (日） | TD |  | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
月間売電可能電力量 (kWh/月） | MYW | WA*TD | 1427364 | 1333920 | 1371068 | 1157040 | 1045227 | 914490 | 944973 | 957342 | 975600 | 1058898 | 1326840 | 1421195
年間推定有効総発電量 (kWh/年) | YYW | SUM（MYW） | 0.8 1月: 13933957
（３）全量売電する場合
売電先のCO2排出係数 | BC |  | 0.8 1月: 0.56; 0.8 2月: kg-CO2/kWh; 0.8 4月: 排出係数の根拠; 0.8 6月: 2019年度JCM設備補助公募要領 |  | ※リファレンスとしてディーゼル発電を想定する場合、発電効率が高い最新のものとする
リファレンスのCO2排出量 | Re3 | YYW*BC/1000 | 0.8 1月: 7803.0159; 0.8 2月: ton-CO2/年
プロジェクトのCO2排出量 | Pj３ |  | 0.8 1月: 0; 0.8 2月: ton-CO2/年
◎トータルCO2排出削減量
CO2排出削減量 | Q３ | Re3-Pj3 | 0.8 1月: 7803; 0.8 2月: ton-CO2/年; 0.8 4月: ※この値を実施計画書に記載
※方位角、傾斜角が異なるモジュール設置があるケースや、自家消費する負荷対象が異なるケースは、適宜Sheetをコピーし、ケース毎に計算し、先頭の１Sheetに合計値（記号A～PHの行、記号JC～Qallの行）を記載のこと
※架台が太陽光追尾型の場合は、「１軸」の場合は傾斜角の欄に「1軸」と、「多軸」の場合は方位角・傾斜角の欄に「多軸」と記載し、記号ARの1日平均有効日射量はその効果を反映した数値とすること

## 太陽光発電 (全量売電）記入用
2019-2021JCM設備補助CO2排出削減量計算（太陽光発電：全量売電）
事業名
実施サイト | 住所
| 緯度 | 33°26'04.1"S | 経度 | 70°41'02.7"W |  | 標高 | 700 | ｍ
設置角 | 方位角 | 160° | （ 北：０°、東：９０°、南：180°、西：270°）
| 傾斜角 | 12° | （ 水平面に対するモジュールの設置角度）
項目 | 記号 | 式
太陽電池モジュールの容量（JIS C8918の条件における公称最大出力） | A |  | 350 | W
設置モジュール枚数＝ | N |  | 30000 | 枚
システムの太陽電池容量 | SA | A*N | 10500 | kW
パワコン最大定格出力 | P |  | 200 | kW
パワコン設置台数 | D |  | 42 | 台
パワコン最大定格総容量 | SP | P*D | 8400 | kW | [8 empty] | 記入 |  | 自動計算
パワコン容量/太陽電池容量 | PH | SP/SA | 0.8
|  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 出典・根拠
各月の１日平均日射量 (実施サイトにおける値：ｋWh/㎡・日） | HR |  | 5.8 | 6 | 5.5 | 4.8 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4 | 4.2 | 5.5 | 5.7 | データベース：Meteonorm | ※データの出典を記載
各月の１日平均有効日射量 (方位角、傾斜角における補正値：ｋWh/㎡・日） | AR |  | 5.72 | 5.94 | 5.45 | 4.8 | 4.3 | 3.93 | 3.9 | 3.88 | 4 | 4.2 | 5.45 | 5.6 | データベース：Meteonorm | ※補正計算根拠（ソフト）を記載
各月の平均最高気温 （℃） | AT |  | 34.8 | 35.2 | 34.9 | 32.3 | 29.7 | 27.4 | 27 | 27.2 | 28.8 | 29 | 32.2 | 33.3 | データベース：Meteonorm
モジュールの温度補正係数 （損失が無い場合=1.0） | LA |  | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | メーカーカタログ値 | ※温度補正係数（%/deg)のデータを提出のこと
影による損失係数 （無い場合は､1.0） | LB |  | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 配置図面 | ※モジュールの配置図、モジュール間の間隔、傾斜角が分かる図面を提出のこと
経年劣化損失(無い場合:1.0） （経年劣化：法定耐用年数の中間年の数値とする） | LC |  | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |  | ※17年なら8年後の数値
パワコンデショナー変換効率 （定格負荷時電力効率） | LD |  | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | メーカーカタログ値
パワコンデショナーの容量を超える（強日射時）の逸失率 （無い場合は、1.0） | LE |  | 0.991 | 0.986 | 0.998 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.996 | 0.993
その他損失(無い場合:1.0） （モジュール汚れ、送電ロスなど） | LF |  | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
総合システム係数 | SC | LA*LB*LC*LD*LE*LF | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.77 |  | ※通常0.70～0.82
1日推定発電電力量 （ｋWh/日） | DW | SA*AR*SC | 46284 | 47880 | 44468 | 38808 | 33957 | 30723 | 30723 | 31122 | 32760 | 34398 | 44468 | 46085
システム平均自家消費電力量 （kWh/日) | SW |  | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |  | ※グリッド接続が不可能で捨てる場合（又は、売電先で余剰電力が発生する場合）は、その量を含む。
売電可能電力量 （ｋWh/日) | WA | DW-SW | 46044 | 47640 | 44228 | 38568 | 33717 | 30483 | 30483 | 30882 | 32520 | 34158 | 44228 | 45845
月実有効日数 (日） | TD |  | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
月間売電可能電力量 (kWh/月） | MYW | WA*TD | 1427364 | 1333920 | 1371068 | 1157040 | 1045227 | 914490 | 944973 | 957342 | 975600 | 1058898 | 1326840 | 1421195
年間推定有効総発電量 (kWh/年) | YYW | SUM（MYW） | 0.8 1月: 13933957
（３）全量売電する場合
売電先のCO2排出係数 | BC |  | 0.8 1月: 0.56; 0.8 2月: kg-CO2/kWh; 0.8 4月: 排出係数の根拠; 0.8 6月: 2019年度JCM設備補助公募要領 |  | ※リファレンスとしてディーゼル発電を想定する場合、発電効率が高い最新のものとする
リファレンスのCO2排出量 | Re3 | YYW*BC/1000 | 0.8 1月: 7803.0159; 0.8 2月: ton-CO2/年
プロジェクトのCO2排出量 | Pj３ |  | 0.8 1月: 0; 0.8 2月: ton-CO2/年
◎トータルCO2排出削減量
CO2排出削減量 | Q３ | Re3-Pj3 | 0.8 1月: 7803; 0.8 2月: ton-CO2/年; 0.8 4月: ※この値を実施計画書に記載
※方位角、傾斜角が異なるモジュール設置があるケースや、自家消費する負荷対象が異なるケースは、適宜Sheetをコピーし、ケース毎に計算し、先頭の１Sheetに合計値（記号A～PHの行、記号JC～Qallの行）を記載のこと
※架台が太陽光追尾型の場合は、「１軸」の場合は傾斜角の欄に「1軸」と、「多軸」の場合は方位角・傾斜角の欄に「多軸」と記載し、記号ARの1日平均有効日射量はその効果を反映した数値とすること