## 冷凍機（チラー）記入例
事業名 | ABC導入プロジェクト | [7 empty] | 黄色セルに記入 | 自動計算結果
実施サイト | 住所 | ○国△市１２３４
| 緯度 | N12.32 |  |  | 経度 | E132.56 |  |  | ※仕様・容量の異なる冷凍機が複数ある場合は
| 標高 | 350 | (m） | [5 empty] | 個別のシートを作成願います。
負荷の対象 | DEF工場GHライン冷水供給
冷凍機(チラー）導入におけるCO2排出削減量の計算
Q | CO2排出削減量 |  |  | ton-CO2/年 | [7 empty] | 58.9292
Q=Ry-Py
Ry | リファレンスCO2排出量 |  |  | ton-CO2/年
Py | プロジェクトCO2排出量 |  |  | ton-CO2/年
●必要冷凍能力（空調負荷など）の計算
いろいろなケースが考えられので、時間当たり負荷の説明を別紙記入のこと
ＣQｙ | 年間必要冷凍能力 |  | MWh/年 | [8 empty] | 2736
| RQｙ＝時間当たり必要冷凍能力(kWh）×年間稼働時間(h/年)/1000 | [6 empty] | (MW/年） |  | 時間当たり必要冷凍能力(kWh） | 380
| 例：現状 100USRTの冷凍機の年間稼働時間が24h/日×25日/月×12月/年の場合 | [8 empty] | 年間稼働時間(h/年) | 7200
ＣQｙ＝100×3.516（ｋW/USRT)×24×25×12/1000＝2532MWh/年
●リファレンスＣＯ２排出量の計算
| Ｒｙ＝RQeｙ×gef |  |  | ton-CO2/年 | [7 empty] | 294.6462
| RQey=ＣＱy/Rcop | [10 empty] | 526.1538
RQey | リファレンスの場合の年間消費電力量 |  |  |  | MWh/年
Rcop | リファレンス冷凍機のCOP | [8 empty] | リファレンス冷凍機のCOP | 5.2
ｇeｆ | グリッド電力のCO2排出係数 |  |  | ton-CO2/MWｈ |  | 0.56 | 出展： | H30年度JCM設備補助公募要領
※自家発電した電力を使用の場合は該当する数値とする
●プロジェクトＣＯ２排出量の計算
| Pｙ＝RQeｙ×gef |  |  | ton-CO2/年 | [7 empty] | 235.7169
| PQey=ＣＱy/Pcop | [10 empty] | 420.9231
PQey | プロジェクトの場合の年間消費電力量 |  |  |  | MWh/年
Pcop | プロジェクト冷凍機のCOP | [8 empty] | プロジェクト冷凍機のCOP | 6.5
ｇeｆ | グリッド電力のCO2排出係数 |  |  | ton-CO2/MWｈ |  | 0.56 | 出展： | H30年度JCM設備補助公募要領
※自家発電した電力を使用の場合は該当する数値とする

## 冷凍機（チラー）提出用
事業名 | [6 empty] | 黄色セルに記入 | 自動計算結果
実施サイト | 住所
| 緯度 |  |  | 経度
| 標高 | (m）
負荷の対象
冷凍機(チラー）導入におけるCO2排出削減量の計算
Q | CO2排出削減量 |  | ton-CO2/年 | [5 empty] | #DIV/0!
Q=Ry-Py
Ry | リファレンスCO2排出量 |  | ton-CO2/年
Py | プロジェクトCO2排出量 |  | ton-CO2/年
●必要冷凍能力（空調負荷など）の計算
いろいろなケースが考えられので、時間当たり負荷の説明を別紙記入のこと
ＣQｙ | 年間必要冷凍能力 | MWh/年 | [6 empty] | 0
| RQｙ＝時間当たり必要冷凍能力(kWh）×年間稼働時間(h/年)/1000 |  |  |  |  | (MW/年） |  | 時間当たり必要冷凍能力(kWh）
| 例：現状 100USRTの冷凍機の年間稼働時間が24h/日×25日/月×12月/年の場合 | [6 empty] | 年間稼働時間(h/年)
ＣQｙ＝100×3.516（ｋW/USRT)×24×25×12/1000＝2532MWh/年
●リファレンスＣＯ２排出量の計算
| Ｒｙ＝RQeｙ×gef |  | ton-CO2/年 | [5 empty] | #DIV/0!
| RQey=ＣＱy/Rcop | [7 empty] | #DIV/0!
RQey | リファレンスの場合の年間消費電力量 |  |  | MWh/年
Rcop | リファレンス冷凍機のCOP | [6 empty] | リファレンス冷凍機のCOP
ｇeｆ | グリッド電力のCO2排出係数 |  | ton-CO2/MWｈ |  | 出展：
※自家発電した電力を使用の場合は該当する数値とする
●プロジェクトＣＯ２排出量の計算
| Pｙ＝RQeｙ×gef |  | ton-CO2/年 | [5 empty] | #DIV/0!
| PQey=ＣＱy/Pcop | [7 empty] | #DIV/0!
PQey | プロジェクトの場合の年間消費電力量 |  |  | MWh/年
Pcop | プロジェクト冷凍機のCOP | [6 empty] | プロジェクト冷凍機のCOP
ｇeｆ | グリッド電力のCO2排出係数 |  | ton-CO2/MWｈ |  | 出展：
※自家発電した電力を使用の場合は該当する数値とする