## コジェネ
事業名 | [9 empty] | 黄色セルに記入 | 自動計算結果
実施サイト |  | 住所
|  | 緯度 |  |  | 経度
|  | 標高 | (m）
負荷の対象
コジェネレーションシステムにおけるCO2排出削減量の計算
Q | CO2排出削減量 |  | ton-CO2/年 | [9 empty] | #DIV/0!
Q=Ry-Py
Ry | リファレンスCO2排出量 |  | ton-CO2/年
Py | プロジェクトCO2排出量 |  | ton-CO2/年
●リファレンスＣＯ２排出量の計算
| Ｒｙ＝Ｒｅ+Rsｔ+Ｒhw |  | ton-CO2/年 | [9 empty] | #DIV/0!
Ｒｅ | ガスエンジン発電機による発電により代替されたグリッドの消費電力量に伴うCO2排出量 | [7 empty] | ton-CO2/年
Rst | ガスエンジンからの熱回収設備による蒸気供給により代替されたリファレンス設備（ボイラー）での化石燃料消費に伴うCO2排出量 | [10 empty] | ton-CO2/年
Rhw | ガスエンジンからの熱回収設備による温水供給により代替されたリファレンス設備（ボイラー）での化石燃料消費に伴うCO2排出量 | [10 empty] | ton-CO2/年
| Re＝Geｙ×Eｇｆ | [11 empty] | 0
Geｙ | システムの自家消費電力（補機消費電力）を除いたガスエンジンの年間発電量 | [6 empty] | MWｈ/年 |  |  |  |  | 0
| Gey＝（（ガス発電機能力（ｋW）-補機消費電力（ｋW)）×年間稼働時間（h/年））/1000 | [10 empty] | ガス発電機能力（ｋW）
Eｇｆ | グリッド電力のCO2排出係数 |  | ton-CO2/MWｈ |  |  | 出展： | [5 empty] | 補機消費電力（ｋW)
[7 empty] | （ex:H30年度JCM設備補助公募要領） |  |  |  |  | 年間稼働時間（h/年）
| Rst＝Qs/ηs×Esf | [11 empty] | #DIV/0!
Qs | ガスエンジンからの熱回収設備により供給され消費する蒸気熱量 | [5 empty] | Gj/年 | [5 empty] | 0
| Qs＝（時間当たり消費蒸気熱量（Mj/h)）×年間稼働時間（h/年））/1000 | [10 empty] | 時間当たり消費蒸気熱量（Mj/h)
ηs | リファレス設備（ボイラー）の効率 （ex：0.9） | [10 empty] | 年間稼働時間（h/年）
Esf | リファレス設備（ボイラー）で使用されるエネルギー（化石燃料）のCO2排出係数 | [6 empty] | ton-CO2/Gj
出展：
| Rhw＝Qhw/ηhw×Ehwf | [11 empty] | #DIV/0!
Qhw | ガスエンジンからの熱回収設備により供給され消費する温水熱量 | [5 empty] | Gj/年 | [5 empty] | 0
| Qhw＝（時間当たり消費温水熱量（Mj/h)）×年間稼働時間（h/年））/1000 | [10 empty] | 時間当たり消費温水熱量（Mj/h)
ηhw | リファレス設備（ボイラー）の効率 （ex：0.9） | [10 empty] | 年間稼働時間（h/年）
Ehwf | リファレス設備（ボイラー）で使用されるエネルギー（化石燃料）のCO2排出係数 | [6 empty] | ton-CO2/Gj
出展：
●プロジェクトＣＯ２排出量の計算
| Py=Gey×3600/ηｇ×（1/NCV）×Egf |  |  | ton-CO2/年 | [8 empty] | #DIV/0!
ηｇ | ガスｴﾝｼﾞﾝの発電効率 （ex:0.45)
NCV | 使用するガスの真発熱量 |  | Mj/Nm3 | （1MWh＝3600Mj) | [7 empty] | 使用するガスの真発熱量
Egf | 使用するガスのCO２排出係数 |  |  | ton-CO2/Nm3
出展：
※参考 ガスエンジンで発電した電力のCO2排出係数＝Py/Gey | [11 empty] | ton-CO2/MWｈ | #DIV/0!

## 吸収式冷凍機
事業名 | [8 empty] | 黄色セルに記入 |  | 自動計算結果
実施サイト |  | 住所
|  | 緯度 |  |  |  | 経度
|  | 標高 |  | (m）
負荷の対象
吸収式冷凍機導入におけるCO2排出削減量の計算
（コジェネの排熱を吸収式冷凍機の熱源とする場合）
Q | CO2排出削減量 |  |  | ton-CO2/年 | [7 empty] | #DIV/0!
Q=Ry-Py
Ry | リファレンスCO2排出量 |  |  | ton-CO2/年
Py | プロジェクトCO2排出量 |  |  | ton-CO2/年
●必要冷凍能力（空調負荷など）の計算
いろいろなケースが考えられので、時間当たり負荷の説明を記入のこと
ＣQｙ | 年間必要冷凍能力 |  | MWh/年 | [8 empty] | 0
| RQｙ＝時間当たり必要冷凍能力(kWh）×年間稼働時間(h/年)/1000 | [6 empty] | (MW/年） |  | 時間当たり必要冷凍能力(kWh）
| 例：現状 100USRTの冷凍機の年間稼働時間が24h/日×25日/月×12月/年の場合 | [8 empty] | 年間稼働時間(h/年)
ＣQｙ＝100×3.516（ｋW/USRT)×24×25×12/1000＝2532MWh/年
●リファレンスＣＯ２排出量の計算
| Ｒｙ＝RQeｙ×gef |  |  | ton-CO2/年 | [7 empty] | #DIV/0!
| RQey=ＣＱy/Rcop | [10 empty] | #DIV/0!
RQey | リファレンスの場合の年間消費電力量 |  |  |  | MWh/年
Rcop | リファレンス冷凍機のCOP | [8 empty] | リファレンス冷凍機のCOP
ｇeｆ | グリッド電力のCO2排出係数 |  |  | ton-CO2/MWｈ |  |  | 出展：
※前頁のガスエンジンで発電した電力を使用の場合は該当する数値とする
●プロジェクトＣＯ２排出量の計算
| Pｙ＝PQeｙ×gef |  |  | ton-CO2/年 | [7 empty] | 0
PQey | プロジェクトの場合の年間消費電力量 |  |  |  | MWh/年
＝時間当たり必要プロジェクト消費電力量(kW/h)×年間稼働時間(h/年)/1000
吸収式冷凍機を動作させるのに必要な時間当たり消費電力量（ｋW/ｈ）
ｇeｆ | グリッド電力のCO2排出係数 |  |  | ton-CO2/MWｈ |  |  | 出展：
※前頁のガスエンジンで発電した電力を使用の場合は該当する数値とする