## 冷凍機（冷凍・冷蔵用）記入例
2021-2023 JCM設備補助CO2排出削減量計算（冷凍機（冷凍・冷蔵用））※記入例
事業名 | [10 empty] | 記入
実施サイト |  | 住所 | [8 empty] | 自動計算
|  | 緯度 | 33°26'04.1"S |  | 経度 | 70°41'02.7"W | 標高 | 700 | ｍ
負荷の対象 |  |  | 冷凍倉庫（-25度）
◎CO2排出削減量
Q | CO2排出削減量 | [8 empty] | ton-CO2/年 | 58
Q=Ry-Py
Ry | リファレンスCO2排出量 | [8 empty] | ton-CO2/年 | 294.6462
Py | プロジェクトCO2排出量 | [8 empty] | ton-CO2/年 | 235.7169
●必要冷凍能力（冷凍・冷蔵負荷など）の計算
ＣQｙ | 年間必要冷凍能力 |  |  | MWh/年
| RQｙ＝時間当たり必要冷凍能力(kWh）×年間稼働時間(h/年)/1000 | [8 empty] | MW/年 | 2736
| 時間当たり必要冷凍能力 | [8 empty] | kWh | 380
| 年間稼働時間 | [8 empty] | h/年 | 7200
●リファレンスＣＯ２排出量の計算
| Ｒｙ＝RQeｙ×gef | [8 empty] | ton-CO2/年 | 294.6462
| RQey=ＣＱy/Rcop | [8 empty] | MWh/年 | 526.1538
RQey | リファレンスの場合の年間消費電力量
Rcop | リファレンス冷凍機のCOP | [9 empty] | 5.2
RQhy | リファレンス冷凍機本体以外のシステム補機の年間消費電力量 （内訳：容量と稼働時間を別紙記載のこと） | [8 empty] | MWh/年
ｇeｆ | グリッド電力のCO2排出係数 | [8 empty] | ton-CO2/MWｈ | 0.56
| 出典： | 2020年度JCM設備補助公募要領
●プロジェクトＣＯ２排出量の計算
| Pｙ＝PQeｙ×gef | [8 empty] | ton-CO2/年 | 235.7169
PQey | プロジェクトの場合の年間消費電力量 | [8 empty] | MWh/年 | 420.9231
Pcop | プロジェクト冷凍機のCOP | [9 empty] | 6.5
PQhy | プロジェクト冷凍機本体以外のシステム補機の年間消費電力量 （内訳：容量と稼働時間を別紙記載のこと） | [8 empty] | MWh/年
ｇeｆ | グリッド電力のCO2排出係数 | [8 empty] | ton-CO2/MWｈ | 0.56
| 出典： | 2020年度JCM設備補助公募要領
■導入する設備が同一仕様の場合
Qa= | Q×N | [8 empty] | ton-CO2/年 | 116
Qa | 合計CO2排出削減量 | [9 empty] | ※この値を実施計画書に記載
N | 導入台数 | [9 empty] | 2
※いろいろなケースが考えられるので、時間当たり負荷の説明を別紙記入のこと
※システム補機として、倉庫内（室内）機、冷却塔、冷却水ポンプ、2次冷媒ポンプ、デフロスト機器などがあるが、プロジェクトとしてリファレンスより消費電力が小さくなるのであれば、保守的に考え補機の消費電力は無視して可である。
※可能な限り計算過程を説明し根拠を示すこと。
※導入する設備の仕様が同一仕様でない場合、別々に算出し合計すること

## 冷凍機（冷凍・冷蔵用）記入用
2021-2023 JCM設備補助CO2排出削減量計算（冷凍機（冷凍・冷蔵用））
事業名 | [7 empty] | 記入
実施サイト |  | 住所 | [5 empty] | 自動計算
|  | 緯度 |  | 経度 | 標高 | ｍ
負荷の対象
◎CO2排出削減量
Q | CO2排出削減量 | [5 empty] | ton-CO2/年 | #DIV/0!
Q=Ry-Py
Ry | リファレンスCO2排出量 | [5 empty] | ton-CO2/年 | #DIV/0!
Py | プロジェクトCO2排出量 | [5 empty] | ton-CO2/年 | #DIV/0!
●必要冷凍能力（冷凍・冷蔵負荷など）の計算
ＣQｙ | 年間必要冷凍能力 |  | MWh/年
| RQｙ＝時間当たり必要冷凍能力(kWh）×年間稼働時間(h/年)/1000 | [5 empty] | MW/年 | 0
| 時間当たり必要冷凍能力 | [5 empty] | kWh
| 年間稼働時間 | [5 empty] | h/年
●リファレンスＣＯ２排出量の計算
| Ｒｙ＝RQeｙ×gef | [5 empty] | ton-CO2/年 | #DIV/0!
| RQey=ＣＱy/Rcop | [5 empty] | MWh/年 | #DIV/0!
RQey | リファレンスの場合の年間消費電力量
Rcop | リファレンス冷凍機のCOP
RQhy | リファレンス冷凍機本体以外のシステム補機の年間消費電力量 （内訳：容量と稼働時間を別紙記載のこと） | [5 empty] | MWh/年
ｇeｆ | グリッド電力のCO2排出係数 | [5 empty] | ton-CO2/MWｈ
出典：
●プロジェクトＣＯ２排出量の計算
| Pｙ＝PQeｙ×gef | [5 empty] | ton-CO2/年 | #DIV/0!
PQey | プロジェクトの場合の年間消費電力量 | [5 empty] | MWh/年 | #DIV/0!
Pcop | プロジェクト冷凍機のCOP
PQhy | プロジェクト冷凍機本体以外のシステム補機の年間消費電力量 （内訳：容量と稼働時間を別紙記載のこと） | [5 empty] | MWh/年
ｇeｆ | グリッド電力のCO2排出係数 | [5 empty] | ton-CO2/MWｈ
出典：
■導入する設備が同一仕様の場合
Qa= | Q×N | [5 empty] | ton-CO2/年 | #DIV/0!
Qa | 合計CO2排出削減量 | [6 empty] | ※この値を実施計画書に記載
N | 導入台数
※いろいろなケースが考えられるので、時間当たり負荷の説明を別紙記入のこと
※システム補機として、倉庫内（室内）機、冷却塔、冷却水ポンプ、2次冷媒ポンプ、デフロスト機器などがあるが、プロジェクトとしてリファレンスより消費電力が小さくなるのであれば、保守的に考え補機の消費電力は無視して可である。
※可能な限り計算過程を説明し根拠を示すこと。
※導入する設備の仕様が同一仕様でない場合、別々に算出し合計すること