## 太陽光発電+蓄電池（自家消費 ）記入例
2022-2024JCM設備補助CO2排出削減量計算（太陽光発電+蓄電池・自家消費）：太陽光による発電量を蓄電池を利用してピークシフトする場合。※記入例
事業名
実施サイト | 住所
| 緯度 | 33°26'04.1"S | 経度 | 70°41'02.7"W |  | 標高 | 700 | ｍ
設置角 | 方位角 | 160° | （ 北：０°、東：９０°、南：180°、西：270°）
| 傾斜角 | 12° | （ 水平面に対するモジュールの設置角度）
項目 | 記号 | 式
太陽電池モジュールの容量（JIS C8918の条件における公称最大出力） | A |  | 330 | W
設置モジュール枚数＝ | N |  | 1000 | 枚
システムの太陽電池容量 | SA | A*N | 330 | kW
パワコン最大定格出力 | P |  | 20 | kW
パワコン設置台数 | D |  | 14 | 台
パワコン最大定格総容量 | SP | P*D | 280 | kW
パワコン容量/太陽電池容量 | PH | SP/SA | 0.85
蓄電池１台当り容量 | B |  | 50 | kWh
蓄電池設置台数 | E |  | 20 | 台 | [10 empty] | 記入
蓄電池容量総容量 | SB | B×E | 1000 | kWh
蓄電池１台当り出力 |  |  | 10 | kW | ※R3年度より追加しました | [9 empty] | 自動計算
蓄電池総出力 |  |  | 200 | kW | ※R3年度より追加しました
| 記号 | 式 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 出典・根拠
各月の１日平均日射量 (実施サイトにおける値：ｋWh/㎡・日） | HR |  | 5.8 | 6 | 5.5 | 4.8 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4 | 4.2 | 5.5 | 5.7 | データベース：Meteonorm | ※データの出典を記載
各月の１日平均有効日射量 (方位角、傾斜角における補正値：ｋWh/㎡・日） | AR |  | 5.72 | 5.94 | 5.45 | 4.8 | 4.3 | 3.93 | 3.9 | 3.88 | 4 | 4.2 | 5.45 | 5.6 | データベース：Meteonorm | ※補正計算根拠（ソフト）を記載
各月の平均最高気温 （℃） | AT |  | 34.8 | 35.2 | 34.9 | 32.3 | 29.7 | 27.4 | 27 | 27.2 | 28.8 | 29 | 32.2 | 33.3 | データベース：Meteonorm
モジュールの温度補正係数 （損失が無い場合=1.0） | LA |  | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | メーカーカタログ値 | ※温度補正係数（%/deg)のデータを提出のこと
影による損失係数 （無い場合は､1.0） | LB | [13 empty] | 配置図面 | ※モジュールの配置図、モジュール間の間隔、傾斜角が分かる図面を提出のこと | bar: 200 1月 to ※R3年度より追加しました 12月
経年劣化損失(無い場合:1.0） （経年劣化：法定耐用年数の中間年の数値とする） | LC |  | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |  | ※17年なら8年後の数値
パワコンデショナー変換効率 （定格負荷時電力効率） | LD |  | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | メーカーカタログ値
パワコンデショナーの容量を超える（強日射時）の逸失率 （無い場合は、1.0） | LE |  | 0.991 | 0.986 | 0.998 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.996 | 0.993
その他損失(無い場合:1.0） （モジュール汚れ、送電ロスなど） | LF |  | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
総合システム係数 | SC | LA*LB*LC*LD*LE*LF | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.8 | 0.8 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.8 | 0.8 | 0.79 | 0.79
1日推定発電電力量 （ｋWh/日） | DW | SA*AR*SC | 1472.3 | 1529 | 1420.8 | 1267.2 | 1135.2 | 1050.5 | 1042.5 | 1037.1 | 1056 | 1108.8 | 1420.8 | 1459.9
工場等の稼働日における平均1日消費電力量 （ｋWh/日) | WC |  | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1150 | 1150 | 1200 | 1200 | 電力負荷データ
（１）下図パターンＡ、Ｂの場合（1日の中で電力需要と発電量の変動が大きい場合）
| 記号 | 式 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 出典・根拠
工場等の稼働日における平均余剰電力量 （ｋWh/日) | WA |  | 215.4 | 223.5 | 205.5 | 180.1 | 160.2 | 145.7 | 144.3 | 143.5 | 146.9 | 155.8 | 207.6 | 213.4 | 発電量と電力負荷の比較データ | ※パターンABのグラフ
蓄電池への充電時ロス （％） | CL |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | メーカーカタログ値 | ※通常充電ロス６％
上記余剰電力量のうち蓄電可能な電力量 (kWh/日） | BW | WA＊（1-CL/100） | 202.48 | 210.09 | 193.17 | 169.29 | 150.59 | 136.96 | 135.64 | 134.89 | 138.09 | 146.45 | 195.14 | 200.6
有効蓄電量 （kWh/日） | YW | BW>SB→SB、 BW＜SB→BW | 200 | 210.09 | 193.17 | 169.29 | 150.59 | 136.96 | 135.64 | 134.89 | 138.09 | 146.45 | 195.14 | 200.6
蓄電池からの放電時ロス （％） | DL |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | メーカーカタログ値 | ※通常充電ロス６％
有効蓄電量のうち自家消費可能な電力量 (ｋＷｈ/日） | BA | YW＊（1-DL/100） | 188 | 197.48 | 181.58 | 159.13 | 141.55 | 128.74 | 127.5 | 126.8 | 129.8 | 137.66 | 183.43 | 188.56
工場等の稼働日 (日) | FD |  | 26 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
工場等の稼働日における月間推定有効発電量 (ｋＷｈ/月） | PA | (DW-WA+BA)*FD | 37567 | 36072 | 36319 | 32402 | 29030 | 26872 | 26668 | 26530 | 27011 | 28357 | 36312 | 37312
（２）下図パターンＣの場合（日によって電力需要の変動があり、ほぼ全量余剰となる日がある場合）
| 記号 | 式 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 出典・根拠
工場等の非稼働日における平均余剰電力量 （ｋWh/日)：ＰＣ | WAC |  | 542 | 535 | 540 | 530 | 523 | 499 | 463 | 471 | 527 | 535 | 542 | 550 | 発電量と電力負荷の比較データ
蓄電池への充電時ロス （％） | CLC | CL | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | メーカーカタログ値 | ※通常充電ロス６％
上記余剰電力量のうち蓄電可能な電力量 (kWh/日） | BWC | WAC*(1-CLC/100) | 509.5 | 502.9 | 507.6 | 498.2 | 491.6 | 469.1 | 435.2 | 442.7 | 495.4 | 502.9 | 509.5 | 517
有効蓄電量 （kWh/日） | YWC | BWC>SB→SB、 BWC＜SB→BWC | 509.5 | 502.9 | 507.6 | 498.2 | 491.6 | 469.1 | 435.2 | 442.7 | 495.4 | 502.9 | 509.5 | 517
蓄電池からの放電時ロス （％） | DLC | DL | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | メーカーカタログ値 | ※通常充電ロス６％
有効蓄電量のうち自家消費可能な電力量 (ｋＷｈ/日） | BAC | YWC*(1-DLC/100) | 478.9 | 472.7 | 477.1 | 468.3 | 462.1 | 441 | 409.1 | 416.1 | 465.7 | 472.7 | 478.9 | 486
工場等の非稼働日 (日) | DC | 月日数-FD | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5
工場等の非稼働日における太陽光発電による月間推定有効発電量 (ｋＷｈ/月） | PC | (DW-WAC+BAC)*DC | 7046 | 5867 | 6790 | 4822 | 5372 | 3970 | 4943 | 4911 | 3979 | 5233 | 5431 | 6980
月間推定有効発電電力量 （ｋWh/月) | MP | PA+PC | 44613 | 41939 | 43109 | 37224 | 34402 | 30842 | 31611 | 31441 | 30990 | 33590 | 41743 | 44292
年間推定有効総発電量 （kWh/年） | YP | SUM(MP) | 1月: 445796
※ＣＯ２排出削減量
自家消費電力のCO2排出係数 | JC |  | 1月: 0.6; 2月: kg-CO2/kWh; 4月: 排出係数の根拠; 6月: 2022年度JCM設備補助公募要領 別添 CO2排出係数一覧表
リファレンスのCO2排出量 | Re1 | YP*JC | 1月: 267.4776; 2月: ton-CO2/年
プロジェクトのCO2排出量 | Pj1 |  | 1月: 0; 2月: ton-CO2/年
CO2排出削減量 | Q1 | Re1-Pj1 | 1月: 267; 2月: ton-CO2/年; 4月: ※この数値を実施計画書に記入のこと
負荷の消費電力量
太陽光発電量
余剰電力量
パターンＡ：昼休みに設備等が停止し、余剰となる
パターンＢ：昼の余剰分を夜間利用する
パターンＣ：休日に太陽光発電量がほぼ全量余剰となる
※方位角、傾斜角が異なるモジュール設置があるケースや、自家消費する負荷対象が異なるケースは、適宜Sheetをコピーし、ケース毎に計算し、先頭の１Sheetに合計値（記号A～PHの行、記号JC～Qallの行）を記載のこと
※架台が太陽光追尾型の場合は、「１軸」の場合は傾斜角の欄に「1軸」と、「多軸」の場合は方位角・傾斜角の欄に「多軸」と記載し、記号ARの1日平均有効日射量はその効果を反映した数値とすること

## 太陽光発電+蓄電池（自家消費 ）記入用
2022-2024JCM設備補助CO2排出削減量計算（太陽光発電+蓄電池・自家消費）：太陽光による発電量を蓄電池を利用してピークシフトする場合。
事業名
実施サイト | 住所
| 緯度 |  | 経度 |  |  | 標高 |  | ｍ
設置角 | 方位角 |  | （ 北：０°、東：９０°、南：180°、西：270°）
| 傾斜角 |  | （ 水平面に対するモジュールの設置角度）
項目 | 記号 | 式
太陽電池モジュールの容量（JIS C8918の条件における公称最大出力） | A |  |  | W
設置モジュール枚数＝ | N |  |  | 枚
システムの太陽電池容量 | SA | A*N | 0 | kW
パワコン最大定格出力 | P |  |  | kW
パワコン設置台数 | D |  |  | 台
パワコン最大定格総容量 | SP | P*D | 0 | kW
パワコン容量/太陽電池容量 | PH | SP/SA | #DIV/0!
蓄電池１台当り容量 | B |  |  | kWh
蓄電池設置台数 | E |  |  | 台 | [10 empty] | 記入
蓄電池容量総容量 | SB | B×E | 0 | kWh
蓄電池１台当り出力 |  |  |  | kW | ※R3年度より追加しました | [9 empty] | 自動計算
蓄電池総出力 |  |  | 0 | kW | ※R3年度より追加しました
| 記号 | 式 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 出典・根拠
各月の１日平均日射量 (実施サイトにおける値：ｋWh/㎡・日） | HR | [14 empty] | ※データの出典を記載
各月の１日平均有効日射量 (方位角、傾斜角における補正値：ｋWh/㎡・日） | AR | [14 empty] | ※補正計算根拠（ソフト）を記載
各月の平均最高気温 （℃） | AT
モジュールの温度補正係数 （損失が無い場合=1.0） | LA | [14 empty] | ※温度補正係数（%/deg)のデータを提出のこと
影による損失係数 （無い場合は､1.0） | LB | [14 empty] | ※モジュールの配置図、モジュール間の間隔、傾斜角が分かる図面を提出のこと
経年劣化損失(無い場合:1.0） （経年劣化：法定耐用年数の中間年の数値とする） | LC | [14 empty] | ※17年なら8年後の数値
パワコンデショナー変換効率 （定格負荷時電力効率） | LD
パワコンデショナーの容量を超える（強日射時）の逸失率 （無い場合は、1.0） | LE
その他損失(無い場合:1.0） （モジュール汚れ、送電ロスなど） | LF
総合システム係数 | SC | LA*LB*LC*LD*LE*LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1日推定発電電力量 （ｋWh/日） | DW | SA*AR*SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
工場等の稼働日における昼間の平均1日消費電力量 （ｋWh/日) | WC
（１）下図パターンＡ、Ｂの場合（1日の中で電力需要と発電量の変動が大きい場合）
| 記号 | 式 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 出典・根拠
工場等の稼働日における平均余剰電力量 （ｋWh/日) | WA | [14 empty] | ※パターンABのグラフ
蓄電池への充電時ロス （％） | CL | [14 empty] | ※通常充電ロス６％
上記余剰電力量のうち蓄電可能な電力量 (kWh/日） | BW | WA＊（1-CL/100） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
有効蓄電量 （kWh/日） | YW | BW>SB→SB、 BW＜SB→BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
蓄電池からの放電時ロス （％） | DL | [14 empty] | ※通常充電ロス６％
有効蓄電量のうち自家消費可能な電力量 (ｋＷｈ/日） | BA | YW＊（1-DL/100） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
工場等の稼働日 (日) | FD
工場等の稼働日における月間推定有効発電量 (ｋＷｈ/月） | PA | (DW-WA+BA)*FD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
（２）下図パターンＣの場合（日によって電力需要の変動があり、ほぼ全量余剰となる日がある場合）
| 記号 | 式 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 出典・根拠
工場等の非稼働日における平均余剰電力量 （ｋWh/日)：ＰＣ | WAC
蓄電池への充電時ロス （％） | CLC | CL | [13 empty] | ※通常充電ロス６％
上記余剰電力量のうち蓄電可能な電力量 (kWh/日） | BWC | WAC*(1-CLC/100) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
有効蓄電量 （kWh/日） | YWC | BWC>SB→SB、 BWC＜SB→BWC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
蓄電池からの放電時ロス （％） | DLC | DL | [13 empty] | ※通常充電ロス６％
有効蓄電量のうち自家消費可能な電力量 (ｋＷｈ/日） | BAC | YWC*(1-DLC/100) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
工場等の非稼働日 (日) | DC | 月日数-FD | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
工場等の非稼働日における太陽光発電による月間推定有効発電量 (ｋＷｈ/月） | PC | (DW-WAC+BAC)*DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月間推定有効発電電力量 （ｋWh/月) | MP | PA+PC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
年間推定有効総発電量 （kWh/年） | YP | SUM(MP) | 1月: 0
※ＣＯ２排出削減量
自家消費電力のCO2排出係数 | JC |  | 2月: kg-CO2/kWh; 4月: 排出係数の根拠; 6月: 2022年度JCM設備補助公募要領 別添 CO2排出係数一覧表
リファレンスのCO2排出量 | Re1 | YP*JC | 1月: 0; 2月: ton-CO2/年
プロジェクトのCO2排出量 | Pj1 |  | 1月: 0; 2月: ton-CO2/年
CO2排出削減量 | Q1 | Re1-Pj1 | 1月: 0; 2月: ton-CO2/年; 4月: ※この数値を実施計画書に記入のこと
負荷の消費電力量
太陽光発電量
余剰電力量
パターンＡ：昼休みに設備等が停止し、余剰となる
パターンＢ：昼の余剰分を夜間利用する
パターンＣ：休日に太陽光発電量がほぼ全量余剰となる
※方位角、傾斜角が異なるモジュール設置があるケースや、自家消費する負荷対象が異なるケースは、適宜Sheetをコピーし、ケース毎に計算し、先頭の１Sheetに合計値（記号A～PHの行、記号JC～Qallの行）を記載のこと
※架台が太陽光追尾型の場合は、「１軸」の場合は傾斜角の欄に「1軸」と、「多軸」の場合は方位角・傾斜角の欄に「多軸」と記載し、記号ARの1日平均有効日射量はその効果を反映した数値とすること

## 太陽光発電+蓄電池（全量売電）記入例
2022-2024JCM設備補助CO2排出削減量計算（太陽光発電+蓄電池）：全量売電（グリッドへ供給の場合）※記入例
事業名
実施サイト | 住所
| 緯度 | 33°26'04.1"S | 経度 | 70°41'02.7"W |  | 標高 | 700 | ｍ
設置角 | 方位角 | 160° | （ 北：０°、東：９０°、南：180°、西：270°）
| 傾斜角 | 12° | （ 水平面に対するモジュールの設置角度）
項目 | 記号 | 式
太陽電池モジュールの容量（JIS C8918の条件における公称最大出力） | A |  | 370 | W
設置モジュール枚数＝ | N |  | 81000 | 枚
システムの太陽電池容量 | SA | A*N | 29970 | kW
パワコン最大定格出力 | P |  | 1000 | kW
パワコン設置台数 | D |  | 28 | 台
パワコン最大定格総容量 | SP | P*D | 28000 | kW
パワコン容量/太陽電池容量 | PH | SP/SA | 0.93
蓄電池１台当り容量 | B |  | 500 | kWh
蓄電池設置台数 | E |  | 100 | 台 | [10 empty] | 記入
蓄電池容量総容量 | SB | B×E | 50000 | kWh
蓄電池１台当り出力 |  |  | 100 | kW | ※R3年度より追加しました | [9 empty] | 自動計算
蓄電池総出力 |  |  | 10000 | kW | ※R3年度より追加しました
| 記号 | 式 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 出典・根拠
各月の１日平均日射量 (実施サイトにおける値：ｋWh/㎡・日） | HR |  | 5.8 | 6 | 5.5 | 4.8 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4 | 4.2 | 5.5 | 5.7 | データベース：Meteonorm | ※データの出典を記載
各月の１日平均有効日射量 (方位角、傾斜角における補正値：ｋWh/㎡・日） | AR |  | 5.72 | 5.94 | 5.45 | 4.8 | 4.3 | 3.93 | 3.9 | 3.88 | 4 | 4.2 | 5.45 | 5.6 | データベース：Meteonorm | ※補正計算根拠（ソフト）を記載
各月の平均最高気温 （℃） | AT |  | 34.8 | 35.2 | 34.9 | 32.3 | 29.7 | 27.4 | 27 | 27.2 | 28.8 | 29 | 32.2 | 33.3 | データベース：Meteonorm
モジュールの温度補正係数 （損失が無い場合=1.0） | LA |  | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | メーカーカタログ値 | ※温度補正係数（%/deg)のデータを提出のこと
影による損失係数 （無い場合は､1.0） | LB | [13 empty] | 配置図面 | ※モジュールの配置図、モジュール間の間隔、傾斜角が分かる図面を提出のこと | bar: 10000 1月 to ※R3年度より追加しました 12月
経年劣化損失(無い場合:1.0） （経年劣化：法定耐用年数の中間年の数値とする） | LC |  | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |  | ※17年なら8年後の数値
パワコンデショナー変換効率 （定格負荷時電力効率） | LD |  | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | メーカーカタログ値
パワコンデショナーの容量を超える（強日射時）の逸失率 （無い場合は、1.0） | LE |  | 0.991 | 0.986 | 0.998 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.996 | 0.993
その他損失(無い場合:1.0） （モジュール汚れ、送電ロスなど） | LF |  | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
総合システム係数 | SC | LA*LB*LC*LD*LE*LF | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.8 | 0.8 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.8 | 0.8 | 0.79 | 0.79
1日推定発電電力量 （ｋWh/日） | DW | SA*AR*SC | 133714.2 | 138857 | 129035.8 | 115084.8 | 103096.8 | 95403.5 | 94675.2 | 94189.7 | 95904 | 100699.2 | 129035.8 | 132587.3
系統連携するグリッドのピーク供給電力 （ｋW) | PX |  | 82000 | 82000 | 85000 | 85000 | 85000 | 78000 | 78000 | 78000 | 82000 | 82000 | 82000 | 82000 |  | ※パターン図Ｄのグリッド供給電力データを提出のこと
系統連携するグリッドの最低供給電力 （ｋW) | PN |  | 40000 | 40000 | 41000 | 41000 | 41000 | 39000 | 39000 | 39000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000
（１）下図パターンＤの場合
| 記号 | 式 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 出典・根拠
1日の発電量のうち蓄電池へ供給する電力量 （ｋWh/日) | WD |  | 52000 | 53500 | 45000 | 41000 | 40000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 40000 | 45000 | 52000 |  | ※パターンABのグラフ
蓄電池への充電時ロス （％） | CLD |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | ※通常充電ロス６％
蓄電可能な電力量 (kWh/日） | BWD | WD*（1-CLD/100） | 48880 | 50290 | 42300 | 38540 | 37600 | 35720 | 35720 | 35720 | 35720 | 37600 | 42300 | 48880
有効蓄電量 （kWh/日） | YWD | BWD>SB→SB、 BWD＜SB→BWD | 48880 | 50000 | 42300 | 38540 | 37600 | 35720 | 35720 | 35720 | 35720 | 37600 | 42300 | 48880
蓄電池からの放電時ロス （％） | DLD |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | ※通常充電ロス６％
有効蓄電量のうち売電供給可能な電力量 (ｋＷｈ/日） | BAD | YWD*（1-DLD/100） | 45947.2 | 47000 | 39762 | 36227.6 | 35344 | 33576.8 | 33576.8 | 33576.8 | 33576.8 | 35344 | 39762 | 45947.2
各月の稼働日 | DA |  | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
月間推定有効発電量 (ｋＷｈ/月）：（DW－WD+ＢＡD）*ＤＡ | MP | （DW-WD+BAD）*DA | 3957503.4 | 3705996 | 3837731.8 | 3309372 | 3051664.8 | 2729409 | 2797812 | 2782761.5 | 2744424 | 2977339.2 | 3713934 | 3922569.5
年間推定有効総発電量 （kWh/年） | YP | SUM(MP) | 1月: 39530517.2
※ＣＯ２排出削減量
グリッド電力のCO2排出係数 | BC |  | 1月: 0.6; 2月: kg-CO2/kWh; 4月: 排出係数の根拠; 6月: 2022年度JCM設備補助公募要領 別添 CO2排出係数一覧表
リファレンスのCO2排出量 | Re1 | =YP×BC | 1月: 23718.3103; 2月: ton-CO2/年
プロジェクトのCO2排出量 | Pj1 |  | 1月: 0; 2月: ton-CO2/年
CO2排出削減量 | Q1 | Re1-Pj1 | 1月: 23718; 2月: ton-CO2/年; 4月: ※この数値を実施計画書に記入のこと
※方位角、傾斜角が異なるモジュール設置があるケースや、自家消費する負荷対象が異なるケースは、適宜Sheetをコピーし、ケース毎に計算し、先頭の１Sheetに合計値（記号A～PHの行、記号JC～Qallの行）を記載のこと
※架台が太陽光追尾型の場合は、「１軸」の場合は傾斜角の欄に「1軸」と、「多軸」の場合は方位角・傾斜角の欄に「多軸」と記載し、記号ARの1日平均有効日射量はその効果を反映した数値とすること
パターンＤ：
①グリッドの供給電力量に対し、太陽光発電量の割合が大きい場合
→太陽光発電の変動がグリッド側の電力供給に影響を与えることを避け、安定化をはかるために蓄電池を設置する場合。
②夕方以降のグリッドの供給電力量のピークを、蓄電池からの供給で抑制する場合。
太陽光発電量
蓄電力量
蓄電池からの供給電力
負荷（グリッド）
供給電力量
朝
昼
夕

## 太陽光発電+蓄電池（全量売電）記入用
2022-2024JCM設備補助CO2排出削減量計算（太陽光発電+蓄電池）：全量売電（グリッドへ供給の場合）
事業名
実施サイト | 住所
| 緯度 |  | 経度 |  |  | 標高 |  | ｍ
設置角 | 方位角 |  | （ 北：０°、東：９０°、南：180°、西：270°）
| 傾斜角 |  | （ 水平面に対するモジュールの設置角度）
項目 | 記号 | 式
太陽電池モジュールの容量（JIS C8918の条件における公称最大出力） | A |  |  | W
設置モジュール枚数＝ | N |  |  | 枚
システムの太陽電池容量 | SA | A*N | 0 | kW
パワコン最大定格出力 | P |  |  | kW
パワコン設置台数 | D |  |  | 台
パワコン最大定格総容量 | SP | P*D | 0 | kW
パワコン容量/太陽電池容量 | PH | SP/SA | #DIV/0!
蓄電池１台当り容量 | B |  |  | kWh
蓄電池設置台数 | E |  |  | 台 | [10 empty] | 記入
蓄電池容量総容量 | SB | B×E | 0 | kWh
蓄電池１台当り出力 |  |  |  | kW | ※R3年度より追加しました | [9 empty] | 自動計算
蓄電池総出力 |  |  | 0 | kW | ※R3年度より追加しました
| 記号 | 式 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 出典・根拠
各月の１日平均日射量 (実施サイトにおける値：ｋWh/㎡・日） | HR | [14 empty] | ※データの出典を記載
各月の１日平均有効日射量 (方位角、傾斜角における補正値：ｋWh/㎡・日） | AR | [14 empty] | ※補正計算根拠（ソフト）を記載
各月の平均最高気温 （℃） | AT
モジュールの温度補正係数 （損失が無い場合=1.0） | LA | [14 empty] | ※温度補正係数（%/deg)のデータを提出のこと
影による損失係数 （無い場合は､1.0） | LB | [14 empty] | ※モジュールの配置図、モジュール間の間隔、傾斜角が分かる図面を提出のこと
経年劣化損失(無い場合:1.0） （経年劣化：法定耐用年数の中間年の数値とする） | LC | [14 empty] | ※17年なら8年後の数値
パワコンデショナー変換効率 （定格負荷時電力効率） | LD
パワコンデショナーの容量を超える（強日射時）の逸失率 （無い場合は、1.0） | LE
その他損失(無い場合:1.0） （モジュール汚れ、送電ロスなど） | LF
総合システム係数 | SC | LA*LB*LC*LD*LE*LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1日推定発電電力量 （ｋWh/日） | DW | SA*AR*SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
系統連携するグリッドへのピーク供給電力 （ｋW) | PX | [14 empty] | ※パターン図Ｄのグリッド供給電力データを提出のこと
系統連携するグリッドへの最低供給電力 （ｋW) | PN
（１）下図パターンＤの場合
| 記号 | 式 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 出典・根拠
1日の発電量のうち蓄電池へ供給する電力量 （ｋWh/日) | WD | [14 empty] | ※パターンABのグラフ
蓄電池への充電時ロス （％） | CLD | [14 empty] | ※通常充電ロス６％
蓄電可能な電力量 (kWh/日） | BWD | WD*（1-CLD/100） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
有効蓄電量 （kWh/日） | YWD | BWD>SB→SB、 BWD＜SB→BWD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
蓄電池からの放電時ロス （％） | DLD | [14 empty] | ※通常充電ロス６％
有効蓄電量のうち売電供給可能な電力量 (ｋＷｈ/日） | BAD | YWD*（1-DLD/100） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
各月の稼働日 | DA
月間推定有効発電量 (ｋＷｈ/月）：（DW－WD+ＢＡD）*ＤＡ | MP | （DW-WD+BAD）*DA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
年間推定有効総発電量 （kWh/年） | YP | SUM(MP) | 1月: 0
※ＣＯ２排出削減量
グリッド電力のCO2排出係数 | BC |  | 2月: kg-CO2/kWh; 4月: 排出係数の根拠; 6月: 2022年度JCM設備補助公募要領 別添 CO2排出係数一覧表
リファレンスのCO2排出量 | Re1 | =YP×BC | 1月: 0; 2月: ton-CO2/年
プロジェクトのCO2排出量 | Pj1 |  | 1月: 0; 2月: ton-CO2/年
CO2排出削減量 | Q1 | Re1-Pj1 | 1月: 0; 2月: ton-CO2/年; 4月: ※この数値を実施計画書に記入のこと
パターンＤ：
①グリッドの供給電力量に対し、太陽光発電量の割合が大きい場合
→太陽光発電の変動がグリッド側の電力供給に影響を与えることを避け、安定化をはかるために蓄電池を設置する場合。
②夕方以降のグリッドの供給電力量のピークを、蓄電池からの供給で抑制する場合。
太陽光発電量
蓄電力量
蓄電池からの供給電力
負荷（グリッド）
供給電力量
朝
昼
夕
※方位角、傾斜角が異なるモジュール設置があるケースや、自家消費する負荷対象が異なるケースは、適宜Sheetをコピーし、ケース毎に計算し、先頭の１Sheetに合計値（記号A～PHの行、記号JC～Qallの行）を記載のこと
※架台が太陽光追尾型の場合は、「１軸」の場合は傾斜角の欄に「1軸」と、「多軸」の場合は方位角・傾斜角の欄に「多軸」と記載し、記号ARの1日平均有効日射量はその効果を反映した数値とすること