## 冷凍機（チラー）記入例
2022-2024 JCM設備補助CO2排出削減量計算（冷凍機（チラー））※記入例
事業名 | [14 empty] | 記入
実施サイト |  | 住所 | [12 empty] | 自動計算
|  | 緯度 | 33°26'04.1"S |  |  | 経度 | 70°41'02.7"W |  |  | 標高 | 700 | ｍ
負荷の対象
◎CO2排出削減量
Q | CO2排出削減量 | [12 empty] | ton-CO2/年 | 58
Q=Ry-Py
Ry | リファレンスCO2排出量 | [12 empty] | ton-CO2/年 | 294.6462
Py | プロジェクトCO2排出量 | [12 empty] | ton-CO2/年 | 235.7169
●必要冷凍能力（空調負荷など）の計算
ＣQｙ | 年間必要冷凍能力 |  |  | MWh/年
| RQｙ＝時間当たり必要冷凍能力(kWh）×年間稼働時間(h/年)/1000 | [12 empty] | MW/年 | 2736
| 時間当たり必要冷凍能力 | [12 empty] | kWh | 380
| 年間稼働時間 | [12 empty] | h/年 | 7200
●リファレンスＣＯ２排出量の計算
| Ｒｙ＝RQeｙ×gef | [12 empty] | ton-CO2/年 | 294.6462
| RQey=ＣＱy/Rcop | [12 empty] | MWh/年 | 526.1538
RQey | リファレンスの場合の年間消費電力量
Rcop | リファレンス冷凍機のCOP | [13 empty] | 5.2
ｇeｆ | グリッド電力のCO2排出係数 | [12 empty] | ton-CO2/MWｈ | 0.56
| 出典： | 2022年度JCM設備補助公募要領
●プロジェクトＣＯ２排出量の計算
| Pｙ＝PQeｙ×gef | [12 empty] | ton-CO2/年 | 235.7169
PQey | プロジェクトの場合の年間消費電力量 | [12 empty] | MWh/年 | 420.9231
Pcop | プロジェクト冷凍機のCOP | [13 empty] | 6.5
ｇeｆ | グリッド電力のCO2排出係数 | [12 empty] | ton-CO2/MWｈ | 0.56
| 出典： | 2022年度JCM設備補助公募要領
法定耐用年数 |  |  | 8 | 年 | [5 empty] | ※法定耐用年数まで記載
年度 |  |  | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | 8年目
年間必要冷凍能力(MWh/年) |  |  | 1925 | 2189 | 2462 | 2736 | 2736 | 2736 | 2736 | 2736 |  |  |  |  | 合計
CO2排出削減量（ton-CO2/年） |  |  | 40 | 46 | 52 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428
[14 empty] | 年平均CO2排出削減量 | 53 | ton-CO2/年
※この値を実施計画書に記載
※いろいろなケースが考えられるので、時間当たり負荷の説明を別紙記入のこと
※可能な限り計算過程を説明し根拠を示すこと。
※上記までの記載計算事項は法定耐用年数の間の代表年の（平均的な）値とします。
法定耐用年数の間に生産量等＝冷水（冷房）負荷が大きく変動し、CO2排出削減量も変動する場合は、年度毎の負荷（＝年間必要冷凍能力）からＣＯ２排出削減量を算出すること。
（下記のCO2排出削減量は年別の必要冷凍能力により按分比例して算出しています）

## 冷凍機（チラー）記入用
2022-2024 JCM設備補助CO2排出削減量計算（冷凍機（チラー））※記入例
事業名 | [14 empty] | 記入
実施サイト |  | 住所 | [12 empty] | 自動計算
|  | 緯度 |  |  |  | 経度 |  |  |  | 標高 |  | ｍ
負荷の対象
◎CO2排出削減量
Q | CO2排出削減量 | [12 empty] | ton-CO2/年 | #DIV/0!
Q=Ry-Py
Ry | リファレンスCO2排出量 | [12 empty] | ton-CO2/年 | #DIV/0!
Py | プロジェクトCO2排出量 | [12 empty] | ton-CO2/年 | #DIV/0!
●必要冷凍能力（空調負荷など）の計算
ＣQｙ | 年間必要冷凍能力 |  |  | MWh/年
| RQｙ＝時間当たり必要冷凍能力(kWh）×年間稼働時間(h/年)/1000 | [12 empty] | MW/年 | 0
| 時間当たり必要冷凍能力 | [12 empty] | kWh
| 年間稼働時間 | [12 empty] | h/年
●リファレンスＣＯ２排出量の計算
| Ｒｙ＝RQeｙ×gef | [12 empty] | ton-CO2/年 | #DIV/0!
| RQey=ＣＱy/Rcop | [12 empty] | MWh/年 | #DIV/0!
RQey | リファレンスの場合の年間消費電力量
Rcop | リファレンス冷凍機のCOP
ｇeｆ | グリッド電力のCO2排出係数 | [12 empty] | ton-CO2/MWｈ
出典：
●プロジェクトＣＯ２排出量の計算
| Pｙ＝PQeｙ×gef | [12 empty] | ton-CO2/年 | #DIV/0!
PQey | プロジェクトの場合の年間消費電力量 | [12 empty] | MWh/年 | #DIV/0!
Pcop | プロジェクト冷凍機のCOP
ｇeｆ | グリッド電力のCO2排出係数 | [12 empty] | ton-CO2/MWｈ
出典：
法定耐用年数 |  |  |  | 年 | [5 empty] | ※法定耐用年数まで記載
年度
年間必要冷凍能力(MWh/年) | [14 empty] | 合計
CO2排出削減量（ton-CO2/年） |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[14 empty] | 年平均CO2排出削減量 | #DIV/0! | ton-CO2/年
※この値を実施計画書に記載
※いろいろなケースが考えられるので、時間当たり負荷の説明を別紙記入のこと
※可能な限り計算過程を説明し根拠を示すこと。
※上記までの記載計算事項は法定耐用年数の間の代表年の（平均的な）値とします。
法定耐用年数の間に生産量等＝冷水（冷房）負荷が大きく変動し、CO2排出削減量も変動する場合は、年度毎の負荷（＝年間必要冷凍能力）からＣＯ２排出削減量を算出すること。
（下記のCO2排出削減量は排出削減量を年別の必要冷凍能力により按分比例して算出しています）