## バイオマス温水ボイラー記入例
2022-2024JCM設備補助CO2排出削減量計算（バイオマス温水ボイラー）※記入例
事業名 | ○○生産工場へのバイオマス温水ボイラーの導入
実施サイト | 住所
| 緯度 | 33°26'04.1"S |  |  | 経度 | 70°41'02.7"W
| 標高 | 700 |  |  | ｍ
負荷の対象 | △△工程への温水供給
[11 empty] | 記入 |  | 自動計算
（１）温水（給湯）負荷
|  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
給水温度（℃） |  | 15 | 15 | 16 | 18 | 22 | 24 | 26 | 26 | 25 | 24 | 20 | 18
出湯温度（℃） |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65
１分あたり必要温水量（Ｌ/m) |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
ボイラー必要熱加熱能力 （MJ/h） |  | 1131.3 | 1131.3 | 1106.16 | 1055.88 | 955.32 | 905.04 | 854.76 | 854.76 | 1005.6 | 1030.74 | 1131.3 | 1181.58
1日稼働時間(h/日） |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
月の稼働日数(日/月） |  | 24 | 22 | 26 | 26 | 25 | 20 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 年間熱出力(MJ/年)
月の必要熱出力 （MJ/月） |  | 271512 | 248886 | 287601.6 | 274528.8 | 238830 | 181008 | 222237.6 | 222237.6 | 261456 | 267992.4 | 294138 | 295395 | 3065823
（２）リファレンスボイラーのエネルギー消費量
リファレンスとなる ボイラーの仕様
メーカー |  | 1月: ○○機械
品 番 |  | 1月: KB-40S
定格熱出力（MJ/h) |  | 1月: 500; 4月: (t/h)
ボイラー効率（％） |  | 1月: 90; 4月: (％)
定格消費電力（ｋW) |  | 1月: 5; 4月: （ｋW)
台 数 |  | 1月: 3
燃料種 | bar: 1月 to 3月
燃料低位発熱量 |  | 1月: 2061; 4月: （ｋJ/L); 5月: 出典：; 6月: 2017年版○○国エネルギー省△△資料
※単位記入のこと
|  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間合計 | 単位
月平均燃料消費量 |  | 146375.5459 | 134177.5837 | 155049.6523 | 148001.9408 | 128756.2672 | 97583.6972 | 119811.0949 | 119811.0949 | 140954.2293 | 144478.0851 | 158573.508 | 159251.1726 | 1652823.8719 | L
消費電力量（MWh) |  | 2.7151 | 2.4889 | 2.876 | 2.7453 | 2.3883 | 1.8101 | 2.2224 | 2.2224 | 2.6146 | 2.6799 | 2.9414 | 2.954 | 30.6582 | MWｈ
（３）プロジェクト設備のガスエネルギー消費量
プロジェクトで導入する ボイラーの仕様
メーカー |  | 1月: ○○工業
品 番 |  | 1月: MHIB-400S
定格蒸発能力（t/h) |  | 1月: 400; ※単位記入のこと 4月: (t/h)
ボイラー効率（％） |  | 1月: 80; ※単位記入のこと 4月: (％)
定格消費電力（ｋW) |  | 1月: 4; ※単位記入のこと 4月: （ｋW)
台 数 |  | 1月: 3
燃料種 |  | 1月: ヤシ殻
燃料低位発熱量 |  | 1月: 15000; ※単位記入のこと 4月: （ｋJ/ｋｇ); ※単位記入のこと 5月: ※ボイラーに投入する組成（含水率等）における発熱量を記載のこと
[5 empty] | ※単位記入のこと |  | 出典： | 2020年版○○国エネルギー省△△資料
|  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間合計 | 単位
月平均燃料消費量 |  | 22626 | 20740.5 | 23966.8 | 22877.4 | 19902.5 | 15084 | 18519.8 | 18519.8 | 21788 | 22332.7 | 24511.5 | 24616.25 | 255485.25 | 千Nm3
消費電力量（MWh) |  | 2.7151 | 2.4889 | 2.876 | 2.7453 | 2.3883 | 1.8101 | 2.2224 | 2.2224 | 2.6146 | 2.6799 | 2.9414 | 2.954 | 30.6582 | MWｈ
※便宜上 消費電力量は（必要蒸発量/定格蒸発能力）×定格消費電力×稼働時間で計算。
●リファレンスＣＯ２排出量の計算 |  | 1月: ※発熱量単位及び消費量単位に注意願います。 １GJ=0.28MWｈ 1Gcal=1.163MWｈ
|  | 1月: Ｒｙ＝RQｆｙ×fuｒf+ＲＱey×gef; 出典： 6月: ton-CO2/年 | 4291.3711
RQｆy |  | 1月: リファレンスの場合の年間燃料消費量; 出典： 6月: Kl; 2020年版○○国エネルギー省△△資料 7月: /年; 2020年版○○国エネルギー省△△資料 8月: ※単位記入 | 1652.8239
fuｒf |  | 1月: 燃料のCO2排出係数; ※単位記入のこと 4月: ton-CO2/; ※単位記入のこと 5月: Kl; 出典： 6月: 2.586; 2020年版○○国エネルギー省△△資料 7月: 出典：; 2020年版○○国エネルギー省△△資料 8月: 2020年版○○国エネルギー省△△資料
RQey |  | 1月: リファレンスの場合の年間消費電力量; 出典： 6月: MWh/年 | 30.6582
ｇeｆ |  | 1月: グリッド電力のCO2排出係数; ※単位記入のこと 4月: ton-CO2/MWｈ; 出典： 6月: 0.56; 2020年版○○国エネルギー省△△資料 7月: 出典：; 2020年版○○国エネルギー省△△資料 8月: 2022年度JCM設備補助公募要領
●プロジェクトＣＯ２排出量の計算 |  | 1月: ※発熱量単位及び消費量単位に注意願います。 １GJ=0.28MWｈ 1Gcal=1.163MWｈ
|  | 1月: Pｙ＝PQfｙ×fupf+PQey×gef; ※単位記入のこと 4月: ton-CO2/年 | 17.1686
PＱｆy |  | 1月: プロジェクトの場合の年間燃料消費量; 出典： 6月: ton; 2020年版○○国エネルギー省△△資料 7月: /年; 2020年版○○国エネルギー省△△資料 8月: ※単位記入 | 255.4853
fupf |  | 1月: 燃料のCO2排出係数; ※単位記入のこと 4月: ton-CO2/; ※単位記入のこと 5月: ton; 出典： 6月: 0; 2020年版○○国エネルギー省△△資料 7月: 出典：; 2020年版○○国エネルギー省△△資料 8月: 2020年版○○バイオマス資料
PQey |  | 1月: プロジェクトの場合の年間消費電力量; 出典： 6月: MWh/年 | 30.6582
ｇeｆ |  | 1月: グリッド電力のCO2排出係数; ※単位記入のこと 4月: ton-CO2/MWｈ; 出典： 6月: 0.56; 2020年版○○国エネルギー省△△資料 7月: 出典：; 2020年版○○国エネルギー省△△資料 8月: 2022年度JCM設備補助公募要領
◎CO2排出削減量の計算
Q |  | 1月: CO2排出削減量; ※単位記入のこと 4月: ton-CO2/年 | 4274
Q=Ry-Py
Ry |  | 1月: リファレンスCO2排出量; ※単位記入のこと 4月: ton-CO2/年
Py |  | 1月: プロジェクトCO2排出量; ※単位記入のこと 4月: ton-CO2/年
◎CO2排出削減量（生産量の変動を考慮）
法定耐用年数 | 8 | 1月: 年; 2020年版○○国エネルギー省△△資料 12月: ※法定耐用年数まで記載
年度 |  | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | 8年目 |  |  |  |  | 合計
年間必要熱出力 | (MJ/年) | 2146076 | 2605950 | 2759240 | 2912532 | 3065823 | 3065823 | 3065823 | 3065823
A:年間必要燃料消費量 | (ton/年) | 178.8397 | 217.1625 | 229.9367 | 242.711 | 255.4852 | 255.4852 | 255.4852 | 255.4852
B:確保可能バイオマス燃料 | （ton/年） | 160 | 180 | 240 | 240 | 288 | 288 | 288 | 288
有効燃料消費量 | （AとBの小さい方） | 160 | 180 | 229.9367 | 240 | 255.4852 | 255.4852 | 255.4852 | 255.4852
CO2排出削減量 | （ton-CO2/年） | 2676.632 | 3011.211 | 3846.599 | 4014.948 | 4274 | 4274 | 4274 | 4274 |  |  |  |  | 30645.3901
[14 empty] | 3830 | ton-CO2/年
※この値を実施計画書に記載
※高地（標高1500ｍで海面気圧と比較し約85％の気圧）の場合は平地（カタログ値）のボイラー効率ではなく、実力値の提示と計算を行うこと。（標高1000ｍ以下はカタログ値でOK)
※上記までの記載計算事項は法定耐用年数の間の代表年の（平均的な）値とします。
法定耐用年数の間に生産量等＝温水負荷が大きく変動し、CO2排出削減量も変動する場合は、毎年度の負荷量とバイオマスの確保量を記載のこと。
下記の（CO2排出削減量）は年間必要熱出力に基づく必要バイオマス燃料（A）と入手確保可能なバイオマス燃料（B）と比較し、小さな方をCO2排出削減量のベースとして按分比例計算しています。
※暖房利用時
給水温度＝戻り温度
出湯温度=供給温度

## バイオマス温水ボイラー記入用
2022-2024JCM設備補助CO2排出削減量計算（バイオマス温水ボイラー）※記入例
事業名 | ○○生産工場へのバイオマス温水ボイラーの導入
実施サイト | 住所
| 緯度 | 33°26'04.1"S |  |  | 経度 | 70°41'02.7"W
| 標高 | 700 |  |  | ｍ
負荷の対象 | △△工程への温水供給
[11 empty] | 記入 |  | 自動計算
（１）温水（給湯）負荷
|  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
給水温度（℃） |  | 15 | 15 | 16 | 18 | 22 | 24 | 26 | 26 | 25 | 24 | 20 | 18
出湯温度（℃） |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65
１分あたり必要温水量（Ｌ/m) |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
ボイラー必要熱加熱能力 （MJ/h） |  | 1131.3 | 1131.3 | 1106.16 | 1055.88 | 955.32 | 905.04 | 854.76 | 854.76 | 1005.6 | 1030.74 | 1131.3 | 1181.58
1日稼働時間(h/日） |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
月の稼働日数(日/月） |  | 24 | 22 | 26 | 26 | 25 | 20 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 年間熱出力(MJ/年)
月の必要熱出力 （MJ/月） |  | 271512 | 248886 | 287601.6 | 274528.8 | 238830 | 181008 | 222237.6 | 222237.6 | 261456 | 267992.4 | 294138 | 295395 | 3065823
（２）リファレンスボイラーのエネルギー消費量
リファレンスとなる ボイラーの仕様
メーカー |  | 1月: ○○機械
品 番 |  | 1月: KB-40S
定格熱出力（MJ/h) |  | 1月: 500; 4月: (t/h)
ボイラー効率（％） |  | 1月: 90; 4月: (％)
定格消費電力（ｋW) |  | 1月: 5; 4月: （ｋW)
台 数 |  | 1月: 3
燃料種 | bar: 1月 to 3月
燃料低位発熱量 |  | 1月: 2061; 4月: （ｋJ/L); 5月: 出典：; 6月: 2020年版○○国エネルギー省△△資料
※単位記入のこと
|  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間合計 | 単位
月平均燃料消費量 |  | 146375.5459 | 134177.5837 | 155049.6523 | 148001.9408 | 128756.2672 | 97583.6972 | 119811.0949 | 119811.0949 | 140954.2293 | 144478.0851 | 158573.508 | 159251.1726 | 1652823.8719 | L
消費電力量（MWh) |  | 2.7151 | 2.4889 | 2.876 | 2.7453 | 2.3883 | 1.8101 | 2.2224 | 2.2224 | 2.6146 | 2.6799 | 2.9414 | 2.954 | 30.6582 | MWｈ
（３）プロジェクト設備のガスエネルギー消費量
プロジェクトで導入する ボイラーの仕様
メーカー |  | 1月: ○○工業
品 番 |  | 1月: MHIB-400S
定格蒸発能力（t/h) |  | 1月: 400; ※単位記入のこと 4月: (t/h)
ボイラー効率（％） |  | 1月: 80; ※単位記入のこと 4月: (％)
定格消費電力（ｋW) |  | 1月: 4; ※単位記入のこと 4月: （ｋW)
台 数 |  | 1月: 3
燃料種 |  | 1月: ヤシ殻
燃料低位発熱量 |  | 1月: 15000; ※単位記入のこと 4月: （ｋJ/ｋｇ); ※単位記入のこと 5月: ※ボイラーに投入する組成（含水率等）における発熱量を記載のこと
[5 empty] | ※単位記入のこと |  | 出典： | 2020年版○○国エネルギー省△△資料
|  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間合計 | 単位
月平均燃料消費量 |  | 22626 | 20740.5 | 23966.8 | 22877.4 | 19902.5 | 15084 | 18519.8 | 18519.8 | 21788 | 22332.7 | 24511.5 | 24616.25 | 255485.25 | 千Nm3
消費電力量（MWh) |  | 2.7151 | 2.4889 | 2.876 | 2.7453 | 2.3883 | 1.8101 | 2.2224 | 2.2224 | 2.6146 | 2.6799 | 2.9414 | 2.954 | 30.6582 | MWｈ
※便宜上 消費電力量は（必要蒸発量/定格蒸発能力）×定格消費電力×稼働時間で計算。
●リファレンスＣＯ２排出量の計算 |  | 1月: ※発熱量単位及び消費量単位に注意願います。 １GJ=0.28MWｈ 1Gcal=1.163MWｈ
|  | 1月: Ｒｙ＝RQｆｙ×fuｒf+ＲＱey×gef; 出典： 6月: ton-CO2/年 | 4291.3711
RQｆy |  | 1月: リファレンスの場合の年間燃料消費量; 出典： 6月: Kl; 2020年版○○国エネルギー省△△資料 7月: /年; 2020年版○○国エネルギー省△△資料 8月: ※単位記入 | 1652.8239
fuｒf |  | 1月: 燃料のCO2排出係数; ※単位記入のこと 4月: ton-CO2/; ※単位記入のこと 5月: Kl; 出典： 6月: 2.586; 2020年版○○国エネルギー省△△資料 7月: 出典：; 2020年版○○国エネルギー省△△資料 8月: 2020年版○○国エネルギー省△△資料
RQey |  | 1月: リファレンスの場合の年間消費電力量; 出典： 6月: MWh/年 | 30.6582
ｇeｆ |  | 1月: グリッド電力のCO2排出係数; ※単位記入のこと 4月: ton-CO2/MWｈ; 出典： 6月: 0.56; 2020年版○○国エネルギー省△△資料 7月: 出典：; 2020年版○○国エネルギー省△△資料 8月: 2022年度JCM設備補助公募要領
●プロジェクトＣＯ２排出量の計算 |  | 1月: ※発熱量単位及び消費量単位に注意願います。 １GJ=0.28MWｈ 1Gcal=1.163MWｈ
|  | 1月: Pｙ＝PQfｙ×fupf+PQey×gef; ※単位記入のこと 4月: ton-CO2/年 | 17.1686
PＱｆy |  | 1月: プロジェクトの場合の年間燃料消費量; 出典： 6月: ton; 2020年版○○国エネルギー省△△資料 7月: /年; 2020年版○○国エネルギー省△△資料 8月: ※単位記入 | 255.4853
fupf |  | 1月: 燃料のCO2排出係数; ※単位記入のこと 4月: ton-CO2/; ※単位記入のこと 5月: ton; 出典： 6月: 0; 2020年版○○国エネルギー省△△資料 7月: 出典：; 2020年版○○国エネルギー省△△資料 8月: 2020年版○○バイオマス資料
PQey |  | 1月: プロジェクトの場合の年間消費電力量; 出典： 6月: MWh/年 | 30.6582
ｇeｆ |  | 1月: グリッド電力のCO2排出係数; ※単位記入のこと 4月: ton-CO2/MWｈ; 出典： 6月: 0.56; 2020年版○○国エネルギー省△△資料 7月: 出典：; 2020年版○○国エネルギー省△△資料 8月: 2022年度JCM設備補助公募要領
◎CO2排出削減量の計算
Q |  | 1月: CO2排出削減量; ※単位記入のこと 4月: ton-CO2/年 | 4274
Q=Ry-Py
Ry |  | 1月: リファレンスCO2排出量; ※単位記入のこと 4月: ton-CO2/年
Py |  | 1月: プロジェクトCO2排出量; ※単位記入のこと 4月: ton-CO2/年
◎CO2排出削減量（生産量の変動を考慮）
法定耐用年数 | 8 | 1月: 年; 2020年版○○国エネルギー省△△資料 12月: ※法定耐用年数まで記載
年度 |  | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | 8年目 |  |  |  |  | 合計
年間必要熱出力 | (MJ/年) | 2146076 | 2605950 | 2759240 | 2912532 | 3065823 | 3065823 | 3065823 | 3065823
A:年間必要燃料消費量 | (ton/年) | 178.8397 | 217.1625 | 229.9367 | 242.711 | 255.4852 | 255.4852 | 255.4852 | 255.4852
B:確保可能バイオマス燃料 | （ton/年） | 160 | 180 | 240 | 240 | 288 | 288 | 288 | 288
有効燃料消費量 | （AとBの小さい方） | 160 | 180 | 229.9367 | 240 | 255.4852 | 255.4852 | 255.4852 | 255.4852
CO2排出削減量 | （ton-CO2/年） | 2676.632 | 3011.211 | 3846.599 | 4014.948 | 4274 | 4274 | 4274 | 4274 |  |  |  |  | 30645.3901
[14 empty] | 3830 | ton-CO2/年
※この値を実施計画書に記載
※高地（標高1500ｍで海面気圧と比較し約85％の気圧）の場合は平地（カタログ値）のボイラー効率ではなく、実力値の提示と計算を行うこと。（標高1000ｍ以下はカタログ値でOK)
※上記までの記載計算事項は法定耐用年数の間の代表年の（平均的な）値とします。
法定耐用年数の間に生産量等＝温水負荷が大きく変動し、CO2排出削減量も変動する場合は、毎年度の負荷量とバイオマスの確保量を記載のこと。
下記の（CO2排出削減量）は年間必要熱出力に基づく必要バイオマス燃料（A）と入手確保可能なバイオマス燃料（B）と比較し、小さな方をCO2排出削減量のベースとして按分比例計算しています。
※暖房利用時
給水温度＝戻り温度
出湯温度=供給温度

## 燃料の排出係数(IPCC)
2022-2024JCM設備補助CO2排出削減量計算 （燃料種ごとの排出係数）
リファレンス設備及びプロジェクト設備で用いる燃料のCO2排出係数については、IPCCの以下表を参照ください。
係数①： 燃料低位発熱量（Net Calorific Value, NCV）
採用した値： | 44.8 | TJ/Gg(fuel) | ※表中の該当する燃料種のLowerまたはUpperの値を入力（承認済み方法論を参照）。
| 0.0448 | GJ/kg(fuel) | ※1T=1000G、1Gg＝1,000,000kgで換算
出典： IPCC default values at the lower limit in Table 1.2 of Chapter 1 of Vol. 2 of the “2006 IPCC Guidelines for National GHG Inventories”
係数②： 燃料の単位熱量当たりCO2排出係数
採用した値： | 61600 | kg(CO2)/TJ | ※表中の該当する燃料種のLowerまたはUpperの値を入力（承認済み方法論を参照）。
| 0.0616 | tCO2/GJ | ※1T=1000G、1tCO2＝1,000kgCO2で換算
出典： IPCC default values at the lower limit in Table 1.4 of Chapter 1 of Vol. 2 of the “2006 IPCC Guidelines for National GHG Inventories”
該当する燃料種に赤枠を移動
該当する燃料種に赤枠を移動