## 温水ボイラーCO2＆負荷 記入例
2023-2025JCM設備補助CO2排出削減量計算（温水ボイラー）※記入例
事業名 | ○○生産工場への高効率温水ボイラーの導入
実施サイト | 住所
| 緯度 | 33°26'04.1"S |  |  | 経度 | 70°41'02.7"W
| 標高 | 120 | (m） | [9 empty] | 記入
ボイラー負荷の対象 | △△工程への温水供給 | [11 empty] | 自動計算
（１）温水（給湯）負荷
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 暖房利用時は
給水温度（℃） | 15 | 15 | 16 | 18 | 22 | 24 | 26 | 26 | 25 | 24 | 20 | 18 | 給水温度＝戻り温度
出湯温度（℃） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 出湯温度=供給温度
１分あたり必要温水量（Ｌ/m) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
ボイラー必要熱加熱能力 （MJ/h） | 1131 | 1131 | 1106 | 1056 | 955 | 905 | 855 | 855 | 1006 | 1031 | 1131 | 1182
1日稼働時間(h/日） | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
月の稼働日数(日/月） | 24 | 22 | 26 | 26 | 25 | 20 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 年間必要熱出力(MJ/年)
月の必要熱出力 （MJ/月） | 271440 | 248820 | 287560 | 274560 | 238750 | 181000 | 222300 | 222300 | 261560 | 268060 | 294060 | 295500 | 3065910
（２）リファレンスボイラーのエネルギー消費量
リファレンスとなる ボイラーの仕様 | 1月: メーカー; 3月: ○○機械
| 品 番 |  | KB-40S
| 定格熱出力（MJ/h) |  | 500 | (MJ/h) |  | 燃料種 |  | 軽油
| ボイラー効率（％） |  | 90 | (％) |  | 燃料低位発熱量 |  | 2061 |  | （ｋJ/L) | ※単位記入のこと
| 定格消費電力（ｋW) |  | 5 | （ｋW) |  | 出典 |  | 2020年版○○国エネルギー省△△資料
| 1月: 台 数; 3月: 3 |  |  | ※リファレンスボイラー効率（％）は、対象国のJCM承認済み方法論の数値があればそれを用いること。
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間合計
月平均燃料消費量 | 146337 | 134142 | 155027 | 148019 | 128713 | 97579 | 119845 | 119845 | 141010 | 144515 | 158531 | 159308 | 1652871 | L | ※単位記入のこと
月平均消費電力量（MWh/月) | 2.71 | 2.49 | 2.88 | 2.75 | 2.39 | 1.81 | 2.22 | 2.22 | 2.62 | 2.68 | 2.94 | 2.96 | 30.67 | MWｈ
※便宜上 消費電力量は（必要加熱量/定格熱出力）×定格消費電力×稼働時間で計算。
（３）プロジェクト機のエネルギー消費量
プロジェクトで導入する ボイラーの仕様 | 台 数 1月: メーカー; 3 3月: ○○工業
| 品 番 |  | MHIB-400S
| 定格熱出力（MJ/h) |  | 400 | (MJ/h) |  | 燃料種 |  | 天然ガス
| ボイラー効率（％） |  | 97 | (％) |  | 燃料低位発熱量 |  | 4350 |  | （ｋJ/Nm3) | ※単位記入のこと
| 定格消費電力（ｋW) |  | 4 | （ｋW) |  | 出典 |  | 2020年版○○国エネルギー省△△資料
| 台 数 1月: 台 数; 3 3月: 3 |  |  | ※プロジェクトボイラー効率（％）が分かるカタログ・仕様書等を3-10に添付すること。
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間合計
月平均燃料消費量 | 64330 | 58969 | 68150 | 65069 | 56583 | 42896 | 52684 | 52684 | 61988 | 63529 | 69691 | 70032 | 726605 | Nm3 | ※単位記入のこと
月平均消費電力量（MWh/月) | 2.71 | 2.49 | 2.88 | 2.75 | 2.39 | 1.81 | 2.22 | 2.22 | 2.62 | 2.68 | 2.94 | 2.96 | 30.67 | MWｈ
※便宜上 消費電力量は（必要加熱量/定格熱出力）×定格消費電力×稼働時間で計算。
●CO2排出削減量(平均的負荷の年における)
Q | 台 数 1月: CO2排出削減量; 3 4月: ton-CO2/年 | 2662
Q=Ry-Py
Ry | 台 数 1月: リファレンスCO2排出量; 3 4月: ton-CO2/年
Py | 台 数 1月: プロジェクトCO2排出量; 3 4月: ton-CO2/年
●リファレンスＣＯ２排出量の計算 | 台 数 2月: ※ 発熱量単位及び消費量単位に注意願います。; 3 7月: １GJ=0.28MWｈ; 3 9月: 1Gcal=1.163MWｈ
| 台 数 1月: Ｒｙ＝RQｆｙ×fuｒf+ＲＱey×gef; 3 4月: ton-CO2/年 | 4291.4996
RQｆy | 台 数 1月: リファレンスの場合の年間燃料消費量; 3 6月: Kl; 3 7月: /年; 3 8月: ※単位記入のこと | 1652.871
fuｒf | 台 数 1月: 燃料のCO2排出係数; 3 4月: ton-CO2/; 3 5月: Kl; 3 6月: 2.586; 3 7月: 出典：; 3 8月: 2020年版○○国エネルギー省△△資料
RQey | 台 数 1月: リファレンスの場合の年間消費電力量; 3 6月: MWh/年 | 30.67
ｇeｆ | 台 数 1月: グリッド電力のCO2排出係数; 3 4月: ton-CO2/MWｈ; 3 6月: 0.56; 3 7月: 出典：; 3 8月: 2022年度JCM設備補助公募要領
●プロジェクトＣＯ２排出量の計算 | 台 数 2月: ※ 発熱量単位及び消費量単位に注意願います。; 3 7月: １GJ=0.28MWｈ; 3 9月: 1Gcal=1.163MWｈ
| 台 数 1月: Pｙ＝PQfｙ×fupf+PQey×gef; 3 4月: ton-CO2/年 | 1629.1484
PＱｆy | 台 数 1月: プロジェクトの場合の年間燃料消費量; 3 6月: 千Nm3; 3 7月: /年; 3 8月: ※単位記入のこと | 726.605
fupf | 台 数 1月: 燃料のCO2排出係数; 3 4月: ton-CO2/; 3 5月: 千Nm3; 3 6月: 2.2185; 3 7月: 出典：; 3 8月: 2020年版○○国エネルギー省△△資料
PQey | 台 数 1月: プロジェクトの場合の年間消費電力量; 3 6月: MWh/年 | 30.67
ｇeｆ | 台 数 1月: グリッド電力のCO2排出係数; 3 4月: ton-CO2/MWｈ; 3 6月: 0.56; 3 7月: 出典：; 3 8月: 2022年度JCM設備補助公募要領
◎CO2排出削減量（負荷の変動を考慮）
法定耐用年数 | 台 数 1月: 8; 台 数 2月: 年; 3 8月: ※法定耐用年数まで記載
年 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | 8年目 |  |  |  |  | 合計
年間必要熱出力(MJ/年) | 2130717 | 2750877 | 2856382 | 3065823 | 3065823 | 3065823 | 3065823 | 3065823
CO2排出削減量（ton-CO2/年） | 1850 | 2388 | 2480 | 2661 | 2661 | 2661 | 2661 | 2661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20023
[13 empty] | 2502 | ton-CO2/年
※この値を実施計画書に記載
※高地（標高1500ｍで海面気圧と比較し約85％の気圧）の場合は平地（カタログ値）のボイラー効率ではなく、実力値の提示と計算を行うこと。（標高1000ｍ以下はカタログ値でOK)
※上記までの記載計算事項は法定耐用年数の間の代表年の（平均的な）値とします。
法定耐用年数の間に生産量等＝蒸気負荷が大きく変動し、CO2排出削減量も変動する場合は、年度毎に蒸気負荷（＝年間必要熱出力）からＣＯ２排出削減量を算出すること。
下記のCO2排出削減量は（1）で算出したCO2排出削減量×（年間必要熱出力÷年間熱出力）で算出しています。

## 温水ボイラーCO2＆負荷 記入用
2023-2025JCM設備補助CO2排出削減量計算（温水ボイラー）
事業名
実施サイト | 住所
| 緯度 |  |  |  | 経度
| 標高 |  | (m） | [9 empty] | 記入
ボイラー負荷の対象 | [12 empty] | 自動計算
（１）温水（給湯）負荷
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 暖房利用時は
給水温度（℃） | [12 empty] | 給水温度＝戻り温度
出湯温度（℃） | [12 empty] | 出湯温度=供給温度
１分あたり必要温水量（Ｌ/m)
ボイラー必要熱加熱能力 （MJ/h） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1日稼働時間(h/日）
月の稼働日数(日/月） | [12 empty] | 年間必要熱出力(MJ/年)
月の必要熱出力 （MJ/月） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
（２）リファレンスボイラーのエネルギー消費量
リファレンスとなる ボイラーの仕様 | 1月: メーカー
品 番
| 定格熱出力（MJ/h) |  |  | (MJ/h) |  | 燃料種
| ボイラー効率（％） |  |  | (％) |  | 燃料低位発熱量 |  |  |  |  | 単位記入のこと
| 定格消費電力（ｋW) |  |  | （ｋW) |  | 出典
| 1月: 台 数 |  |  | ※リファレンスボイラー効率（％）は、対象国のJCM承認済み方法論の数値があればそれを用いること。
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間合計
月平均燃料消費量 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | ※単位記入のこと
月平均消費電力量（MWh/月) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | MWｈ
※便宜上 消費電力量は（必要加熱量/定格熱出力）×定格消費電力×稼働時間で計算。
（３）プロジェクト機のエネルギー消費量
プロジェクトで導入する ボイラーの仕様 | 台 数 1月: メーカー
品 番
| 定格熱出力（MJ/h) |  |  | (MJ/h) |  | 燃料種
| ボイラー効率（％） |  |  | (％) |  | 燃料低位発熱量 |  |  |  |  | 単位記入のこと
| 定格消費電力（ｋW) |  |  | （ｋW) |  | 出典
| 台 数 1月: 台 数 |  |  | ※プロジェクトボイラー効率（％）が分かるカタログ・仕様書等を3-10に添付すること。
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間合計
月平均燃料消費量 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | ※単位記入のこと
月平均消費電力量（MWh/月) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | MWｈ
※便宜上 消費電力量は（必要加熱量/定格熱出力）×定格消費電力×稼働時間で計算。
●CO2排出削減量(平均的負荷の年における)
Q | 台 数 1月: CO2排出削減量; 台 数 4月: ton-CO2/年 | #DIV/0!
Q=Ry-Py
Ry | 台 数 1月: リファレンスCO2排出量; 台 数 4月: ton-CO2/年
Py | 台 数 1月: プロジェクトCO2排出量; 台 数 4月: ton-CO2/年
●リファレンスＣＯ２排出量の計算 | 台 数 2月: ※ 発熱量単位及び消費量単位に注意願います。; 台 数 7月: １GJ=0.28MWｈ; 台 数 9月: 1Gcal=1.163MWｈ
| 台 数 1月: Ｒｙ＝RQｆｙ×fuｒf+ＲＱey×gef; 台 数 4月: ton-CO2/年 | #DIV/0!
RQｆy | 台 数 1月: リファレンスの場合の年間燃料消費量; 台 数 7月: /年 | #DIV/0! |  | ※単位記入のこと
fuｒf | 台 数 1月: 燃料のCO2排出係数; 台 数 4月: ton-CO2/; 台 数 5月: 0; 台 数 7月: 出典：
RQey | 台 数 1月: リファレンスの場合の年間消費電力量; 台 数 6月: MWh/年 | #DIV/0!
ｇeｆ | 台 数 1月: グリッド電力のCO2排出係数; 台 数 4月: ton-CO2/MWｈ; 台 数 7月: 出典：
●プロジェクトＣＯ２排出量の計算 | 台 数 2月: ※ 発熱量単位及び消費量単位に注意願います。; 台 数 7月: １GJ=0.28MWｈ; 台 数 9月: 1Gcal=1.163MWｈ
| 台 数 1月: Pｙ＝PQfｙ×fupf+PQey×gef; 台 数 4月: ton-CO2/年 | #DIV/0!
PＱｆy | 台 数 1月: プロジェクトの場合の年間燃料消費量; 台 数 7月: /年 | #DIV/0! |  | ※単位記入のこと
fupf | 台 数 1月: 燃料のCO2排出係数; 台 数 4月: ton-CO2/; 台 数 5月: 0; 台 数 7月: 出典：
PQey | 台 数 1月: プロジェクトの場合の年間消費電力量; 台 数 6月: MWh/年 | #DIV/0!
ｇeｆ | 台 数 1月: グリッド電力のCO2排出係数; 台 数 4月: ton-CO2/MWｈ; 台 数 7月: 出典：
◎CO2排出削減量（負荷の変動を考慮）
法定耐用年数 | bar: 台 数 1月 to 台 数 2月
年 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | 8年目 | 9年目 | 10年目 | 11年目 | ・・・ | 合計 |  | ※法定耐用年数まで記載
年間必要熱出力(MJ/年)
CO2排出削減量（ton-CO2/年） | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[13 empty] | #DIV/0! | ton-CO2/年
※この値を実施計画書に記載
※高地（標高1500ｍで海面気圧と比較し約85％の気圧）の場合は平地（カタログ値）のボイラー効率ではなく、実力値の提示と計算を行うこと。（標高1000ｍ以下はカタログ値でOK)
※上記までの記載計算事項は法定耐用年数の間の代表年の（平均的な）値とします。
法定耐用年数の間に生産量等＝蒸気負荷が大きく変動し、CO2排出削減量も変動する場合は、年度毎に蒸気負荷（＝年間必要熱出力）からＣＯ２排出削減量を算出すること。
下記のCO2排出削減量は（1）で算出したCO2排出削減量×（年間必要熱出力÷年間熱出力）で算出しています。

## 燃料の排出係数(IPCC)
2023-2025JCM設備補助CO2排出削減量計算 （燃料種ごとの排出係数）
リファレンス設備及びプロジェクト設備で用いる燃料のCO2排出係数については、IPCCの以下表を参照ください。
係数①： 燃料低位発熱量（Net Calorific Value, NCV）
採用した値： | 44.8 | TJ/Gg(fuel) | ※表中の該当する燃料種のLowerまたはUpperの値を入力（承認済み方法論を参照）。
| 0.0448 | GJ/kg(fuel) | ※1T=1000G、1Gg＝1,000,000kgで換算
出典： IPCC default values at the lower limit in Table 1.2 of Chapter 1 of Vol. 2 of the “2006 IPCC Guidelines for National GHG Inventories”
係数②： 燃料の単位熱量当たりCO2排出係数
採用した値： | 61600 | kg(CO2)/TJ | ※表中の該当する燃料種のLowerまたはUpperの値を入力（承認済み方法論を参照）。
| 0.0616 | tCO2/GJ | ※1T=1000G、1tCO2＝1,000kgCO2で換算
出典： IPCC default values at the lower limit in Table 1.4 of Chapter 1 of Vol. 2 of the “2006 IPCC Guidelines for National GHG Inventories”
該当する燃料種に赤枠を移動
該当する燃料種に赤枠を移動