## バイオマス蒸気ボイラー記入例
2023-2025JCM設備補助CO2排出削減量計算（バイオマス蒸気ボイラー）※記入例
事業名 | ○○生産工場へのバイオマス蒸気ボイラーの導入
実施サイト | 住所
| 緯度 | 33°26'04.1"S |  |  | 経度 | 70°41'02.7"W
| 標高 | 700 |  |  | ｍ
負荷の対象 | △△煮沸釜への蒸気供給 | [9 empty] | 記入 |  | 自動計算
（１）蒸気負荷
|  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
必要蒸発量(t/h） |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
蒸気圧(MPa) |  | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
蒸気の比エンタルピー（ｋJ/kg） |  | 2778 | 2778 | 2778 | 2778 | 2778 | 2778 | 2778 | 2778 | 2778 | 2778 | 2778 | 2778
給水温度（℃） |  | 15 | 15 | 16 | 18 | 22 | 24 | 26 | 26 | 25 | 24 | 20 | 18
給水の比エンタルピー（ｋJ/kg) |  | 62.79 | 62.79 | 66.976 | 75.348 | 92.092 | 100.464 | 108.836 | 108.836 | 104.65 | 100.464 | 83.72 | 75.348
ボイラー必要熱出力 （MJ/h） |  | 16291.26 | 16291.26 | 16266.144 | 16215.912 | 16115.448 | 16065.216 | 16014.984 | 16014.984 | 16040.1 | 16065.216 | 16165.68 | 16215.912
1日稼働時間(h/日） |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
月の稼働日数(日/月） |  | 24 | 22 | 26 | 26 | 25 | 20 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 年間熱出力(MJ/年)
月の必要熱出力 （MJ/月） |  | 3127921.92 | 2867261.76 | 3383357.952 | 3372909.696 | 3223089.6 | 2570434.56 | 3331116.672 | 3331116.672 | 3336340.8 | 3341564.928 | 3362461.44 | 3243182.4 | 38490758.4
（２）リファレンスボイラーのエネルギー消費量
リファレンスとなる ボイラーの仕様
メーカー |  | 1月: ○○機械
品 番 |  | 1月: KB-40S
定格蒸発能力（t/h) |  | 1月: 4; 4月: (t/h)
ボイラー効率（％） |  | 1月: 90; 4月: (％)
定格消費電力（ｋW) |  | 1月: 5; 4月: （ｋW)
台 数 |  | 1月: 2
燃料種 | bar: 1月 to 3月
燃料低位発熱量 |  | 1月: 2061; 4月: （ｋJ/L); 5月: 出典：; 6月: 2020年版○○国エネルギー省△△資料
※単位記入のこと
|  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間合計 | 単位
月平均燃料消費量 |  | 1686302.1834 | 1545777.0015 | 1824010.972 | 1818378.1853 | 1737608.2808 | 1385753.7118 | 1795847.0387 | 1795847.0387 | 1798663.432 | 1801479.8253 | 1812745.3987 | 1748440.5628 | 20750853.6309 | L
消費電力量（MWh) |  | 1.44 | 1.32 | 1.56 | 1.56 | 1.5 | 1.2 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.5 | 17.88 | MWｈ
（３）プロジェクト設備のガスエネルギー消費量
プロジェクトで導入する ボイラーの仕様
メーカー |  | 1月: ○○工業
品 番 |  | 1月: MHIB-400S
定格蒸発能力（t/h) |  | 1月: 4; ※単位記入のこと 4月: (t/h)
ボイラー効率（％） |  | 1月: 80; ※単位記入のこと 4月: (％)
定格消費電力（ｋW) |  | 1月: 4; ※単位記入のこと 4月: （ｋW)
台 数 |  | 1月: 2
燃料種 |  | 1月: ヤシ殻
燃料低位発熱量 |  | 1月: 15000; ※単位記入のこと 4月: （ｋJ/ｋｇ); ※単位記入のこと 5月: ※ボイラーに投入する組成（含水率等）における発熱量を記載のこと
[5 empty] | ※単位記入のこと |  | 出典： | 2020年版○○国エネルギー省△△資料
|  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間合計 | 単位
月平均燃料消費量 |  | 260660.16 | 238938.48 | 281946.496 | 281075.808 | 268590.8 | 214202.88 | 277593.056 | 277593.056 | 278028.4 | 278463.744 | 280205.12 | 270265.2 | 3207563.2 | 千Nm3
消費電力量（MWh) |  | 1.152 | 1.056 | 1.248 | 1.248 | 1.2 | 0.96 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | 1.2 | 14.304 | MWｈ
※便宜上 消費電力量は（必要蒸発量/定格蒸発能力）×定格消費電力×稼働時間で計算。
●リファレンスＣＯ２排出量の計算 |  | 1月: ※発熱量単位及び消費量単位に注意願います。 １GJ=0.28MWｈ 1Gcal=1.163MWｈ
|  | 1月: Ｒｙ＝RQｆｙ×fuｒf+ＲＱey×gef; 出典： 6月: ton-CO2/年 | 53671.7203
RQｆy |  | 1月: リファレンスの場合の年間燃料消費量; 出典： 6月: Kl; 2020年版○○国エネルギー省△△資料 7月: /年; 2020年版○○国エネルギー省△△資料 8月: ※単位記入 | 20750.8536
fuｒf |  | 1月: 燃料のCO2排出係数; ※単位記入のこと 4月: ton-CO2/; ※単位記入のこと 5月: Kl; 出典： 6月: 2.586; 2020年版○○国エネルギー省△△資料 7月: 出典：; 2020年版○○国エネルギー省△△資料 8月: 2020年版○○国エネルギー省△△資料
RQey |  | 1月: リファレンスの場合の年間消費電力量; 出典： 6月: MWh/年 | 17.88
ｇeｆ |  | 1月: グリッド電力のCO2排出係数; ※単位記入のこと 4月: ton-CO2/MWｈ; 出典： 6月: 0.56; 2020年版○○国エネルギー省△△資料 7月: 出典：; 2020年版○○国エネルギー省△△資料 8月: 2022年度JCM設備補助公募要領
●プロジェクトＣＯ２排出量の計算 |  | 1月: ※発熱量単位及び消費量単位に注意願います。 １GJ=0.28MWｈ 1Gcal=1.163MWｈ
|  | 1月: Pｙ＝PQfｙ×fupf+PQey×gef; ※単位記入のこと 4月: ton-CO2/年 | 8.0102
PＱｆy |  | 1月: プロジェクトの場合の年間燃料消費量; 出典： 6月: ton; 2020年版○○国エネルギー省△△資料 7月: /年; 2020年版○○国エネルギー省△△資料 8月: ※単位記入 | 3207.5632
fupf |  | 1月: 燃料のCO2排出係数; ※単位記入のこと 4月: ton-CO2/; ※単位記入のこと 5月: ton; 出典： 6月: 0; 2020年版○○国エネルギー省△△資料 7月: 出典：; 2020年版○○国エネルギー省△△資料 8月: 2020年版○○バイオマス資料
PQey |  | 1月: プロジェクトの場合の年間消費電力量; 出典： 6月: MWh/年 | 14.304
ｇeｆ |  | 1月: グリッド電力のCO2排出係数; ※単位記入のこと 4月: ton-CO2/MWｈ; 出典： 6月: 0.56; 2020年版○○国エネルギー省△△資料 7月: 出典：; 2020年版○○国エネルギー省△△資料 8月: 2022年度JCM設備補助公募要領
◎CO2排出削減量の計算
Q |  | 1月: CO2排出削減量; ※単位記入のこと 4月: ton-CO2/年 | 53663
Q=Ry-Py
Ry |  | 1月: リファレンスCO2排出量; ※単位記入のこと 4月: ton-CO2/年
Py |  | 1月: プロジェクトCO2排出量; ※単位記入のこと 4月: ton-CO2/年
◎CO2排出削減量（生産量の変動を考慮）
法定耐用年数 | 8 | 1月: 年; 2020年版○○国エネルギー省△△資料 12月: ※法定耐用年数まで記載
年度 |  | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | 8年目 |  |  |  |  | 合計
年間必要熱出力 | (MJ/年) | 32130717 | 34750877 | 34856382 | 36065823 | 38490758 | 38490758 | 38490758 | 38490758
A:年間必要燃料消費量 | (ton/年) | 2677.5598 | 2895.9064 | 2904.6985 | 3005.4853 | 3207.5632 | 3207.5632 | 3207.5632 | 3207.5632
B:確保可能バイオマス燃料 | （ton/年） | 1200 | 2160 | 3120 | 3120 | 3240 | 3240 | 3240 | 3240
有効燃料消費量 | （AとBの小さい方） | 1200 | 2160 | 2904.6985 | 3005.4853 | 3207.5632 | 3207.5632 | 3207.5632 | 3207.5632
CO2排出削減量 | （ton-CO2/年） | 20076.175 | 36137.1149 | 48596.0294 | 50282.2064 | 53662.9994 | 53662.9994 | 53662.9994 | 53662.9994 |  |  |  |  | 369743.5235
[14 empty] | 46217 | ton-CO2/年
※この値を実施計画書に記載
※高地（標高1500ｍで海面気圧と比較し約85％の気圧）の場合は平地（カタログ値）のボイラー効率ではなく、実力値の提示と計算を行うこと。（標高1000ｍ以下はカタログ値でOK)
※上記までの記載計算事項は法定耐用年数の間の代表年の（平均的な）値とします。
法定耐用年数の間に生産量等＝蒸気負荷が大きく変動し、CO2排出削減量も変動する場合は、毎年度の負荷量＝年間必要熱出力と毎年度のバイオマスの確保量を記載のこと。
下記の（CO2排出削減量）は年間必要熱出力に基づく必要バイオマス燃料（A)と入手確保可能なバイオマス燃料（B)と比較し、小さな方をCO2排出削減量のベースとして按分比例計算しています。

## バイオマス蒸気ボイラー記入用
2023-2025JCM設備補助CO2排出削減量計算（バイオマス蒸気ボイラー）
事業名
実施サイト | 住所
| 緯度 |  |  |  | 経度
| 標高 |  |  |  | ｍ
負荷の対象 | [10 empty] | 記入 |  | 自動計算
（１）蒸気負荷
|  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
必要蒸発量(t/h）
蒸気圧(MPa)
蒸気の比エンタルピー（ｋJ/kg）
給水温度（℃）
給水の比エンタルピー（ｋJ/kg) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ボイラー必要熱出力 （MJ/h） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1日稼働時間(h/日）
月の稼働日数(日/月） | [13 empty] | 年間熱出力(MJ/年)
月の必要熱出力 （MJ/月） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
（２）リファレンスボイラーのエネルギー消費量
リファレンスとなる ボイラーの仕様
メーカー |  | 1月: ○○機械
品 番 |  | 1月: KB-40S
定格蒸発能力（t/h) |  | 1月: 4; 4月: (t/h)
ボイラー効率（％） |  | 1月: 90; 4月: (％)
定格消費電力（ｋW) |  | 1月: 5; 4月: （ｋW)
台 数 |  | 1月: 2
燃料種 | bar: 1月 to 3月
燃料低位発熱量 |  | 1月: 2061; 4月: （ｋJ/L); 5月: 出典：; 6月: 2020年版○○国エネルギー省△△資料
※単位記入のこと
|  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間合計 | 単位
月平均燃料消費量 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
消費電力量（MWh) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MWｈ
（３）プロジェクト設備のガスエネルギー消費量
プロジェクトで導入する ボイラーの仕様
メーカー | bar: 1月
品 番 | bar: 1月
定格蒸発能力（t/h) |  | ※単位記入のこと 4月: (t/h)
ボイラー効率（％） |  | ※単位記入のこと 4月: (％)
定格消費電力（ｋW) |  | ※単位記入のこと 4月: （ｋW)
台 数 | bar: 1月 to 3月
燃料種 | bar: 1月 to 3月
燃料低位発熱量 |  | ※単位記入のこと 5月: ※ボイラーに投入する組成（含水率等）における発熱量を記載のこと
[5 empty] | ※単位記入のこと |  | 出典：
|  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間合計 | 単位
月平均燃料消費量 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
消費電力量（MWh) |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | MWｈ
※便宜上 消費電力量は（必要蒸発量/定格蒸発能力）×定格消費電力×稼働時間で計算。
●リファレンスＣＯ２排出量の計算 |  | 1月: ※発熱量単位及び消費量単位に注意願います。 １GJ=0.28MWｈ 1Gcal=1.163MWｈ
|  | 1月: Ｒｙ＝RQｆｙ×fuｒf+ＲＱey×gef; 出典： 6月: ton-CO2/年 | 0
RQｆy |  | 1月: リファレンスの場合の年間燃料消費量; 出典： 7月: /年; 出典： 8月: ※単位記入 | 0
fuｒf |  | 1月: 燃料のCO2排出係数; ※単位記入のこと 4月: ton-CO2/; ※単位記入のこと 5月: 0; 出典： 7月: 出典：
RQey |  | 1月: リファレンスの場合の年間消費電力量; 出典： 6月: MWh/年 | 0
ｇeｆ |  | 1月: グリッド電力のCO2排出係数; ※単位記入のこと 4月: ton-CO2/MWｈ; 出典： 7月: 出典：
●プロジェクトＣＯ２排出量の計算 |  | 1月: ※発熱量単位及び消費量単位に注意願います。 １GJ=0.28MWｈ 1Gcal=1.163MWｈ
|  | 1月: Pｙ＝PQfｙ×fupf+PQey×gef; ※単位記入のこと 4月: ton-CO2/年 | #DIV/0!
PＱｆy |  | 1月: プロジェクトの場合の年間燃料消費量; 出典： 7月: /年; 出典： 8月: ※単位記入 | #DIV/0!
fupf |  | 1月: 燃料のCO2排出係数; ※単位記入のこと 4月: ton-CO2/; ※単位記入のこと 5月: 0; 出典： 7月: 出典：
PQey |  | 1月: プロジェクトの場合の年間消費電力量; 出典： 6月: MWh/年 | #DIV/0!
ｇeｆ |  | 1月: グリッド電力のCO2排出係数; ※単位記入のこと 4月: ton-CO2/MWｈ; 出典： 7月: 出典：; 出典： 8月: 0
◎CO2排出削減量の計算
Q |  | 1月: CO2排出削減量; ※単位記入のこと 4月: ton-CO2/年 | #DIV/0!
Q=Ry-Py
Ry |  | 1月: リファレンスCO2排出量; ※単位記入のこと 4月: ton-CO2/年
Py |  | 1月: プロジェクトCO2排出量; ※単位記入のこと 4月: ton-CO2/年
◎CO2排出削減量（生産量の変動を考慮）
法定耐用年数 |  | 1月: 年; 出典： 12月: ※法定耐用年数まで記載
年度 |  | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | 8年目 |  |  |  |  | 合計
年間必要熱出力 | (MJ/年)
A:年間必要燃料消費量 | (ton/年) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
B:確保可能バイオマス燃料 | （ton/年）
有効燃料消費量 | （AとBの小さい方） | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CO2排出削減量 | （ton-CO2/年） | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | #DIV/0! | ton-CO2/年
※この値を実施計画書に記載
※高地（標高1500ｍで海面気圧と比較し約85％の気圧）の場合は平地（カタログ値）のボイラー効率ではなく、実力値の提示と計算を行うこと。（標高1000ｍ以下はカタログ値でOK)
※上記までの記載計算事項は法定耐用年数の間の代表年の（平均的な）値とします。
法定耐用年数の間に生産量等＝蒸気負荷が大きく変動し、CO2排出削減量も変動する場合は、毎年度の負荷量＝年間必要熱出力と毎年度のバイオマスの確保量を記載のこと。
下記の（CO2排出削減量）は年間必要熱出力に基づく必要バイオマス燃料（A)と入手確保可能なバイオマス燃料（B)と比較し、小さな方をCO2排出削減量のベースとして按分比例計算しています。

## 燃料の排出係数(IPCC)
2023-2025JCM設備補助CO2排出削減量計算 （燃料種ごとの排出係数）
リファレンス設備及びプロジェクト設備で用いる燃料のCO2排出係数については、IPCCの以下表を参照ください。
係数①： 燃料低位発熱量（Net Calorific Value, NCV）
採用した値： | 44.8 | TJ/Gg(fuel) | ※表中の該当する燃料種のLowerまたはUpperの値を入力（承認済み方法論を参照）。
| 0.0448 | GJ/kg(fuel) | ※1T=1000G、1Gg＝1,000,000kgで換算
出典： IPCC default values at the lower limit in Table 1.2 of Chapter 1 of Vol. 2 of the “2006 IPCC Guidelines for National GHG Inventories”
係数②： 燃料の単位熱量当たりCO2排出係数
採用した値： | 61600 | kg(CO2)/TJ | ※表中の該当する燃料種のLowerまたはUpperの値を入力（承認済み方法論を参照）。
| 0.0616 | tCO2/GJ | ※1T=1000G、1tCO2＝1,000kgCO2で換算
出典： IPCC default values at the lower limit in Table 1.4 of Chapter 1 of Vol. 2 of the “2006 IPCC Guidelines for National GHG Inventories”
該当する燃料種に赤枠を移動
該当する燃料種に赤枠を移動