## 風力発電_記入例
2024-2026JCM設備補助 CO2排出削減量計算（風力発電）※記入例
事業名
実施サイト | 住所
| 緯度 | 33°26'04.1"S |  |  | 経度 | 70°41'02.7"W
| 標高 | 1200 |  |  | （ｍ）平均高度(風車基礎高さ）
風車の形式 |  | 水平軸プロペラ型
メーカー名 |  | ABC社
ナセル高さ：風車基礎からの高さ |  | 50 |  | （ｍ）
ローター径：風車の直径 |  | 70 |  | （ｍ）
風車の最大出力 |  | 2000 |  | （kW）
風車台数 |  | 20 |  | (台）
許認可出力 |  | 40000 |  | (kW) | [9 empty] | 記入
設備利用率：送電端電力量/（発電所出力×24時間×365日） |  | 33.82% | [11 empty] | 自動計算
データ項目 |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年合計 | 出典・根拠等
実有効日数 （日） |  | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 362 | 年間定期点検による停止３日を想定
平均風速：実施サイトにおける値 ※ウェイクロス等の損失なし （m/秒） |  | 7 | 7 | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 7 | 7.2 | 7.3 | 7.1 |  | 別添1 風況データ20XX年～20XX年
①発電端電力量 ※ウェイクロス等の損失なし （kWh/月) |  | 12512260 | 11301380 | 12869750 | 13405980 | 12868600 | 11976020 | 12375200 | 11829230 | 12328240 | 13103170 | 12856610 | 12921180 | 150347620 | 別添2 性能曲線
平均風速：実施サイトにおける値 ※ウェイクロス等の損失あり （m/秒） |  | 6.9 | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 6.9 | 7 | 7.1 | 7 |  | 別添1 風況データ20XX年～20XX年
②発電端電力量 ※ウェイクロス等の損失あり （kWh/月) |  | 12199453 | 11030147 | 12483660 | 13030612 | 12328120 | 11353267 | 11768815 | 11261427 | 11773469 | 12474218 | 12511072 | 12603056 | 144817316
③ウェイククロス等の損失（①-②÷①） （％） |  | 2.5% | 2.4% | 3% | 2.8% | 4.2% | 5.2% | 4.9% | 4.8% | 4.5% | 4.8% | 2.69% | 2.46% | 3.68%
④シミュレーション誤差 （％） |  | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5%
⑤送配電ロス （％） |  | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5%
⑥稼働率ロス （％） |  | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8%
⑦ロス合計（③＋④＋⑤＋⑥） （％） |  | 20% | 19.9% | 20.5% | 20.3% | 21.7% | 22.7% | 22.4% | 22.3% | 22% | 22.3% | 20.19% | 19.96%
⑧送電端電力量（①×（1-⑦））※風力発電機の出力の集積点(@発電サイト) （kWh/月） |  | 10009808 | 9052405 | 10231451 | 10684566 | 10076114 | 9257463 | 9603155 | 9191312 | 9616027 | 10181163 | 10260860 | 10342112 | 118506436
⑨一日平均システム消費電力量（送電系統からの購入電力量含む） （kWh/日) |  | 6054 | 6054 | 6054 | 6054 | 6054 | 6054 | 6054 | 6054 | 6054 | 6054 | 6054 | 6054
⑩月平均システム消費電力量（送電系統からの購入電力量含む） （kWh/月) |  | 187674 | 169512 | 187674 | 181620 | 187674 | 181620 | 169512 | 187674 | 181620 | 187674 | 181620 | 187674 | 2191548
⑪月間有効発電量：送電端電力量－システム消費電力量（⑧－⑩） （kWh/月) |  | 9822134 | 8882893 | 10043777 | 10502946 | 9888440 | 9075843 | 9433643 | 9003638 | 9434407 | 9993489 | 10079240 | 10154438 | 116314888
⑫年間有効総発電量 (kWh/年） |  | 116314888 |  | kWh/年
（１）自家発電の代替の場合
⑬自家発電の代替電力量 |  | 1752000 |  | ｋWh/年 |  | ※代替が無い場合は０
自家発電のCO2排出係数 |  | 0.6 |  | kg-CO2/kWh
リファレンスのCO2排出量：Re1 |  | 1051 |  | ton-CO2/年
プロジェクトのCO2排出量：Pj1 |  | 0 |  | ton-CO2/年
CO2排出削減量：Q1=（Re1-Pj1） |  | 1051 |  | ton-CO2/年
（２）余剰電力を売電する場合(ネット売電量）
ネット売電量=ネット発電量-代替電力量：（⑫ｰ⑬） |  | 114562888 |  | ｋWh/年
売電先のCO2排出係数 |  | 0.5 |  | kg-CO2/kWh |  | ※売電しない場合：排出係数=0
リファレンスのCO2排出量：Re2 |  | 57281 |  | ton-CO2/年
プロジェクトのCO2排出量：Pj2 |  | 0 |  | ton-CO2/年
CO2排出削減量：Q2=Re2-Pj2 |  | 57281 |  | ton-CO2/年
◎トータルCO2排出削減量
CO2排出削減量：Qall=Q1+Q2 |  | 58332 |  | ton-CO2/年
排出係数の根拠 |  | 20XX年度JCM設備補助公募要領
風速（ｍ/ｓ）
Power(kW)
カットアウト
風速
カットイン
風速
※風車の性能曲線（パワーカーブ）データ（例）
※風車の仕様が複数の場合は、仕様ごとにSheetを作成し、合計値のSheetを１枚作成のこと
※風況データがある場合は、別途添付
※風速の気象データに基づく場合も別途添付
※標高やナセル高さでの風速に変換する場合は、根拠数値も記載のこと
【データ項目説明】
①発電量は性能曲線（パワーカーブ）の基づいて計算のこと。性能曲線（パワーカーブ）のデータを添付のこと。
②風速データに基づくシミュレーションは、風車ごとに計算したデータを添付のこと
④風況観測地点と各風車配置から、シミュレーションソフトの計測誤差を試算したロス
⑤送電線や変圧器の電気抵抗によって消耗される電力ロス
⑥機器、システムの点検や修理によるロスを含む
⑨システム消費電力量：風力発電所を稼動させるのに必要な電力量

## 風力発電_記入用
2024-2026JCM設備補助 CO2排出削減量計算（風力発電）
事業名
実施サイト | 住所
| 緯度 |  |  |  | 経度
| 標高 |  |  |  | （ｍ）平均高度(風車基礎高さ）
風車の形式
メーカー名
ナセル高さ：風車基礎からの高さ |  |  |  | （ｍ）
ローター径：風車の直径 |  |  |  | （ｍ）
風車の最大出力 |  |  |  | （kW）
風車台数 |  |  |  | (台）
許認可出力 |  |  |  | (kW) | [9 empty] | 記入
設備利用率：送電端電力量/（発電所出力×24時間×365日） |  | #DIV/0! | [11 empty] | 自動計算
データ項目 |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年合計 | 出典・根拠等
実有効日数 （日） | [13 empty] | 0
平均風速：実施サイトにおける値 ※ウェイクロス等の損失なし （m/秒）
①発電端電力量 ※ウェイクロス等の損失なし （kWh/月) | [13 empty] | 0
平均風速：実施サイトにおける値 ※ウェイクロス等の損失あり （m/秒）
②発電端電力量 ※ウェイクロス等の損失あり （kWh/月) | [13 empty] | 0
③ウェイクロス等の損失（①-②÷①） （％） |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
④シミュレーション誤差 （％）
⑤送配電ロス （％）
⑥稼働率ロス （％）
⑦ロス合計（③＋④＋⑤＋⑥） （％） |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
⑧送電端電力量（①×（1-⑦））※風力発電機の出力の集積点(@発電サイト) （kWh/月） |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
⑨一日平均システム消費電力量（送電系統からの購入電力量含む） （kWh/日)
⑩月平均システム消費電力量（送電系統からの購入電力量含む） （kWh/月) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
⑪月間有効発電量：送電端電力量－システム消費電力量（⑧－⑩） （kWh/月) |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
⑫年間有効総発電量 (kWh/年） |  | #DIV/0! |  | kWh/年
（１）自家発電の代替の場合
⑬自家発電の代替電力量 |  |  |  | ｋWh/年 |  | ※代替が無い場合は0
自家発電のCO2排出係数 |  |  |  | kg-CO2/kWh
リファレンスのCO2排出量：Re1 |  | 0 |  | ton-CO2/年
プロジェクトのCO2排出量：Pj1 |  | 0 |  | ton-CO2/年
CO2排出削減量：Q1=（Re1-Pj1） |  | 0 |  | ton-CO2/年
（２）余剰電力を売電する場合(ネット売電量）
ネット売電量=ネット発電量-代替電力量：（⑫ｰ⑬） |  | #DIV/0! |  | ｋWh/年
売電先のCO2排出係数 |  |  |  | kg-CO2/kWh |  | ※売電しない場合：排出係数=0
リファレンスのCO2排出量：Re2 |  | #DIV/0! |  | ton-CO2/年
プロジェクトのCO2排出量：Pj2 |  | 0 |  | ton-CO2/年
CO2排出削減量：Q2=Re2-Pj2 |  | #DIV/0! |  | ton-CO2/年
◎トータルCO2排出削減量
CO2排出削減量：Qall=Q1+Q2 |  | #DIV/0! |  | ton-CO2/年
排出係数の根拠
※風車の仕様が複数の場合は、仕様ごとにSheetを作成し、合計値のSheetを１枚作成のこと
※風況データがある場合は、別途添付
※風速の気象データに基づく場合も別途添付
※標高やナセル高さでの風速に変換する場合は、根拠数値も記載のこと
【データ項目説明】
①発電量は性能曲線（パワーカーブ）の基づいて計算のこと。性能曲線（パワーカーブ）のデータを添付のこと。
②風速データに基づくシミュレーションは、風車ごとに計算したデータを添付のこと
④風況観測地点と各風車配置から、シミュレーションソフトの計測誤差を試算したロス
⑤送電線や変圧器の電気抵抗によって消耗される電力ロス
⑥機器、システムの点検や修理によるロスを含む
⑨システム消費電力量：風力発電所を稼動させるのに必要な電力量