## バイオマス温水ボイラー_記入例
2024-2026JCM設備補助CO2排出削減量計算（バイオマス温水ボイラー）※記入例
事業名 | ○○生産工場へのバイオマス温水ボイラーの導入
実施サイト | 住所
| 緯度 | 33°26'04.1"S |  |  | 経度 | 70°41'02.7"W
| 標高 | 700 |  |  | ｍ
負荷の対象 | △△工程への温水供給
[11 empty] | 記入 |  | 自動計算
（１）温水（給湯）負荷
|  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
給水温度（℃） |  | 15 | 15 | 16 | 18 | 22 | 24 | 26 | 26 | 25 | 24 | 20 | 18
出湯温度（℃） |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65
１分あたり必要温水量（Ｌ/m) |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
ボイラー必要熱加熱能力 （MJ/h） |  | 1131.3 | 1131.3 | 1106.16 | 1055.88 | 955.32 | 905.04 | 854.76 | 854.76 | 1005.6 | 1030.74 | 1131.3 | 1181.58
1日稼働時間(h/日） |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
月の稼働日数(日/月） |  | 24 | 22 | 26 | 26 | 25 | 20 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 年間熱出力(MJ/年)
月の必要熱出力 （MJ/月） |  | 271512 | 248886 | 287601.6 | 274528.8 | 238830 | 181008 | 222237.6 | 222237.6 | 261456 | 267992.4 | 294138 | 295395 | 3065823
（２）リファレンスボイラーのエネルギー消費量
リファレンスとなる ボイラーの仕様
メーカー |  | 1月: ○○機械
品 番 |  | 1月: KB-40S
定格熱出力（MJ/h) |  | 1月: 500; 4月: (t/h)
ボイラー効率（％） |  | 1月: 90; 4月: (％)
定格消費電力（ｋW) |  | 1月: 5; 4月: （ｋW)
台 数 |  | 1月: 3
燃料種 | bar: 1月 to 3月
燃料低位発熱量 |  | 1月: 33948; 4月: （ｋJ/L); 5月: 出典：; 6月: 20XX年版○○国エネルギー省△△資料
※単位記入のこと
|  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間合計 | 単位
月の燃料消費量 |  | 8886.5323 | 8145.988 | 9413.1417 | 8985.2716 | 7816.8572 | 5924.3549 | 7273.7913 | 7273.7913 | 8557.4015 | 8771.3366 | 9627.0767 | 9668.2181 | 100343.761 | L
消費電力量（MWh) |  | 2.7151 | 2.4889 | 2.876 | 2.7453 | 2.3883 | 1.8101 | 2.2224 | 2.2224 | 2.6146 | 2.6799 | 2.9414 | 2.954 | 30.6582 | MWｈ
（３）プロジェクト設備のガスエネルギー消費量
プロジェクトで導入する ボイラーの仕様
メーカー |  | 1月: ○○工業
品 番 |  | 1月: MHIB-400S
定格蒸発能力（t/h) |  | 1月: 400; ※単位記入のこと 4月: (t/h)
ボイラー効率（％） |  | 1月: 80; ※単位記入のこと 4月: (％)
定格消費電力（ｋW) |  | 1月: 4; ※単位記入のこと 4月: （ｋW)
台 数 |  | 1月: 3
燃料種 |  | 1月: ヤシ殻
燃料低位発熱量 |  | 1月: 15000; ※単位記入のこと 4月: （ｋJ/ｋｇ); ※単位記入のこと 5月: ※ボイラーに投入する組成（含水率等）における発熱量を記載のこと
[5 empty] | ※単位記入のこと |  | 出典： | 20XX年版○○国エネルギー省△△資料
|  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間合計 | 単位
月の燃料消費量 |  | 22626 | 20740.5 | 23966.8 | 22877.4 | 19902.5 | 15084 | 18519.8 | 18519.8 | 21788 | 22332.7 | 24511.5 | 24616.25 | 255485.25 | 千Nm3
消費電力量（MWh) |  | 2.7151 | 2.4889 | 2.876 | 2.7453 | 2.3883 | 1.8101 | 2.2224 | 2.2224 | 2.6146 | 2.6799 | 2.9414 | 2.954 | 30.6582 | MWｈ
※便宜上 消費電力量は（必要蒸発量/定格蒸発能力）×定格消費電力×稼働時間で計算。
●リファレンスＣＯ２排出量の計算 |  | 1月: ※発熱量単位及び消費量単位に注意願います。 １GJ=0.28MWｈ 1Gcal=1.163MWｈ
|  | 1月: Ｒｙ＝RQｆｙ×fuｒf+ＲＱey×gef; 出典： 6月: ton-CO2/年 | 276.6576
RQｆy |  | 1月: リファレンスの場合の年間燃料消費量; 出典： 6月: Kl; 20XX年版○○国エネルギー省△△資料 7月: /年; 20XX年版○○国エネルギー省△△資料 8月: ※単位記入 | 100.3438
fuｒf |  | 1月: 燃料のCO2排出係数; ※単位記入のこと 4月: ton-CO2/; ※単位記入のこと 5月: Kl; 出典： 6月: 2.586; 20XX年版○○国エネルギー省△△資料 7月: 出典：; 20XX年版○○国エネルギー省△△資料 8月: 20XX年版○○国エネルギー省△△資料
RQey |  | 1月: リファレンスの場合の年間消費電力量; 出典： 6月: MWh/年 | 30.6582
ｇeｆ |  | 1月: グリッド電力のCO2排出係数; ※単位記入のこと 4月: ton-CO2/MWｈ; 出典： 6月: 0.56; 20XX年版○○国エネルギー省△△資料 7月: 出典：; 20XX年版○○国エネルギー省△△資料 8月: 20XX年度JCM設備補助公募要領
●プロジェクトＣＯ２排出量の計算 |  | 1月: ※発熱量単位及び消費量単位に注意願います。 １GJ=0.28MWｈ 1Gcal=1.163MWｈ
|  | 1月: Pｙ＝PQfｙ×fupf+PQey×gef+PETRANS,p; ※単位記入のこと 4月: ton-CO2/年 | 17.1686
PＱｆy |  | 1月: プロジェクトの場合の年間燃料消費量; 出典： 6月: ton; 20XX年版○○国エネルギー省△△資料 7月: /年; 20XX年版○○国エネルギー省△△資料 8月: ※単位記入 | 255.4853
fupf |  | 1月: 燃料のCO2排出係数; ※単位記入のこと 4月: ton-CO2/; ※単位記入のこと 5月: ton; 出典： 6月: 0; 20XX年版○○国エネルギー省△△資料 7月: 出典：; 20XX年版○○国エネルギー省△△資料 8月: 20XX年版○○バイオマス資料
PQey |  | 1月: プロジェクトの場合の年間消費電力量; 出典： 6月: MWh/年 | 30.6582
ｇeｆ |  | 1月: グリッド電力のCO2排出係数; ※単位記入のこと 4月: ton-CO2/MWｈ; 出典： 6月: 0.56; 20XX年版○○国エネルギー省△△資料 7月: 出典：; 20XX年版○○国エネルギー省△△資料 8月: 20XX年度JCM設備補助公募要領
PETRANS,p |  | 1月: バイオマスの輸送に要した化石燃料消費によるCO2排出量; 出典： 6月: ton-CO2/年 | 0
Option1：輸送に要した燃料消費量をモニタリングし計算する方法
|  | 1月: PETRANS,p＝FCtrans×NCV×EFfuel; 出典： 6月: ton-CO2/年 | 0
FCtrans |  | 1月: 輸送に要した化石燃料消費量; 出典： 6月: mass or volume /年
NCV |  | 1月: 化石燃料の真発熱量; 出典： 6月: GJ/mass or volume
EFfuel,i |  | 1月: 化石燃料の熱量当たりCO2排出係数; 出典： 6月: tCO2/GJ
Option2：バイオマス輸送量をモニタリングし輸送距離と係数から計算する方法
|  | 1月: PETRANS,p＝D×FR×EFvehicle; 出典： 6月: ton-CO2/年 | 0
D |  | 1月: バイオマス発電所とバイオマス収集サイトの距離; 出典： 6月: km
FR |  | 1月: バイオマス輸送量; 出典： 6月: mass or volume /年 | 255.4853
EFvehicle |  | 1月: バイオマス輸送量と輸送距離当たりCO2排出係数; 出典： 6月: t-CO2/mass or volume /km
◎CO2排出削減量の計算
Q |  | 1月: CO2排出削減量; ※単位記入のこと 4月: ton-CO2/年 | 259
Q=Ry-Py
Ry |  | 1月: リファレンスCO2排出量; ※単位記入のこと 4月: ton-CO2/年
Py |  | 1月: プロジェクトCO2排出量; ※単位記入のこと 4月: ton-CO2/年
◎CO2排出削減量（生産量の変動を考慮）
法定耐用年数 | 8 | 1月: 年; 20XX年版○○国エネルギー省△△資料 12月: ※法定耐用年数まで記載
年度 |  | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | 8年目 |  |  |  |  | 合計
年間必要熱出力 | (MJ/年) | 2146076 | 2605950 | 2759240 | 2912532 | 3065823 | 3065823 | 3065823 | 3065823
A:年間必要燃料消費量 | (ton/年) | 178.8397 | 217.1625 | 229.9367 | 242.711 | 255.4852 | 255.4852 | 255.4852 | 255.4852
B:確保可能バイオマス燃料 | （ton/年） | 160 | 180 | 240 | 240 | 288 | 288 | 288 | 288
有効燃料消費量 | （AとBの小さい方） | 160 | 180 | 229.9367 | 240 | 255.4852 | 255.4852 | 255.4852 | 255.4852
CO2排出削減量 | （ton-CO2/年） | 162.2011 | 182.4763 | 233.0999 | 243.3017 | 259 | 259 | 259 | 259 |  |  |  |  | 1857.0791
[14 empty] | 232 | ton-CO2/年
※この値を実施計画書に記載
※高地（標高1500ｍで海面気圧と比較し約85％の気圧）の場合は平地（カタログ値）のボイラー効率ではなく、実力値の提示と計算を行うこと。（標高1000ｍ以下はカタログ値でOK)
※上記までの記載計算事項は法定耐用年数の間の代表年の（平均的な）値とします。
法定耐用年数の間に生産量等＝温水負荷が大きく変動し、CO2排出削減量も変動する場合は、毎年度の負荷量とバイオマスの確保量を記載のこと。
下記の（CO2排出削減量）は年間必要熱出力に基づく必要バイオマス燃料（A）と入手確保可能なバイオマス燃料（B）と比較し、小さな方をCO2排出削減量のベースとして按分比例計算しています。
※暖房利用時
給水温度＝戻り温度
出湯温度=供給温度

## バイオマス温水ボイラー_記入用
2024-2026JCM設備補助CO2排出削減量計算（バイオマス温水ボイラー）※記入例
事業名
実施サイト | 住所
| 緯度 |  |  |  | 経度
| 標高 |  |  |  | ｍ
負荷の対象
[11 empty] | 記入 |  | 自動計算
（１）温水（給湯）負荷
|  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
給水温度（℃）
出湯温度（℃）
１分あたり必要温水量（Ｌ/m)
ボイラー必要熱加熱能力 （MJ/h） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1日稼働時間(h/日）
月の稼働日数(日/月） | [13 empty] | 年間熱出力(MJ/年)
月の必要熱出力 （MJ/月） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
（２）リファレンスボイラーのエネルギー消費量
リファレンスとなる ボイラーの仕様
メーカー | bar: 1月
品 番 | bar: 1月
定格熱出力（MJ/h) |  | 4月: (t/h)
ボイラー効率（％） |  | 4月: (％)
定格消費電力（ｋW) |  | 4月: （ｋW)
台 数 | bar: 1月 to 3月
燃料種 | bar: 1月 to 3月
燃料低位発熱量 |  | 5月: 出典：
※単位記入のこと
|  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間合計 | 単位
月の燃料消費量 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
消費電力量（MWh) |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | MWｈ
（３）プロジェクト設備のガスエネルギー消費量
プロジェクトで導入する ボイラーの仕様
メーカー | bar: 1月
品 番 | bar: 1月
定格蒸発能力（t/h) |  | ※単位記入のこと 4月: (t/h)
ボイラー効率（％） |  | ※単位記入のこと 4月: (％)
定格消費電力（ｋW) |  | ※単位記入のこと 4月: （ｋW)
台 数 | bar: 1月 to 3月
燃料種 | bar: 1月 to 3月
燃料低位発熱量 |  | ※単位記入のこと 5月: ※ボイラーに投入する組成（含水率等）における発熱量を記載のこと
[5 empty] | ※単位記入のこと |  | 出典：
|  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間合計 | 単位
月の燃料消費量 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
消費電力量（MWh) |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | MWｈ
※便宜上 消費電力量は（必要蒸発量/定格蒸発能力）×定格消費電力×稼働時間で計算。
●リファレンスＣＯ２排出量の計算 |  | 1月: ※発熱量単位及び消費量単位に注意願います。 １GJ=0.28MWｈ 1Gcal=1.163MWｈ
|  | 1月: Ｒｙ＝RQｆｙ×fuｒf+ＲＱey×gef; 出典： 6月: ton-CO2/年 | #DIV/0!
RQｆy |  | 1月: リファレンスの場合の年間燃料消費量; 出典： 7月: /年; 出典： 8月: ※単位記入 | #DIV/0!
fuｒf |  | 1月: 燃料のCO2排出係数; ※単位記入のこと 4月: ton-CO2/; ※単位記入のこと 5月: 0; 出典： 7月: 出典：
RQey |  | 1月: リファレンスの場合の年間消費電力量; 出典： 6月: MWh/年 | #DIV/0!
ｇeｆ |  | 1月: グリッド電力のCO2排出係数; ※単位記入のこと 4月: ton-CO2/MWｈ; 出典： 7月: 出典：
●プロジェクトＣＯ２排出量の計算 |  | 1月: ※発熱量単位及び消費量単位に注意願います。 １GJ=0.28MWｈ 1Gcal=1.163MWｈ
|  | 1月: Pｙ＝PQfｙ×fupf+PQey×gef+PETRANS,p; ※単位記入のこと 4月: ton-CO2/年 | #DIV/0!
PＱｆy |  | 1月: プロジェクトの場合の年間燃料消費量; 出典： 7月: /年; 出典： 8月: ※単位記入 | #DIV/0!
fupf |  | 1月: 燃料のCO2排出係数; ※単位記入のこと 4月: ton-CO2/; ※単位記入のこと 5月: 0; 出典： 6月: 0; 出典： 7月: 出典：
PQey |  | 1月: プロジェクトの場合の年間消費電力量; 出典： 6月: MWh/年 | #DIV/0!
ｇeｆ |  | 1月: グリッド電力のCO2排出係数; ※単位記入のこと 4月: ton-CO2/MWｈ; 出典： 7月: 出典：; 出典： 8月: 0
PETRANS,p |  | 1月: バイオマスの輸送に要した化石燃料消費によるCO2排出量; 出典： 6月: ton-CO2/年 | #DIV/0!
Option1：輸送に要した燃料消費量をモニタリングし計算する方法
|  | 1月: PETRANS,p＝FCtrans×NCV×EFfuel; 出典： 6月: ton-CO2/年 | 0
FCtrans |  | 1月: 輸送に要した化石燃料消費量; 出典： 6月: mass or volume /年
NCV |  | 1月: 化石燃料の真発熱量; 出典： 6月: GJ/mass or volume
EFfuel,i |  | 1月: 化石燃料の熱量当たりCO2排出係数; 出典： 6月: tCO2/GJ
Option2：バイオマス輸送量をモニタリングし輸送距離と係数から計算する方法
|  | 1月: PETRANS,p＝D×FR×EFvehicle; 出典： 6月: ton-CO2/年 | #DIV/0!
D |  | 1月: バイオマス発電所とバイオマス収集サイトの距離; 出典： 6月: km
FR |  | 1月: バイオマス輸送量; 出典： 6月: mass or volume /年 | #DIV/0!
EFvehicle |  | 1月: バイオマス輸送量と輸送距離当たりCO2排出係数; 出典： 6月: t-CO2/mass or volume /km
◎CO2排出削減量の計算
Q |  | 1月: CO2排出削減量; ※単位記入のこと 4月: ton-CO2/年 | #DIV/0!
Q=Ry-Py
Ry |  | 1月: リファレンスCO2排出量; ※単位記入のこと 4月: ton-CO2/年
Py |  | 1月: プロジェクトCO2排出量; ※単位記入のこと 4月: ton-CO2/年
◎CO2排出削減量（生産量の変動を考慮）
法定耐用年数 |  | 1月: 年; 出典： 12月: ※法定耐用年数まで記載
年度 | [13 empty] | 合計
年間必要熱出力 | (MJ/年)
A:年間必要燃料消費量 | (ton/年) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
B:確保可能バイオマス燃料 | （ton/年）
有効燃料消費量 | （AとBの小さい方） | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CO2排出削減量 | （ton-CO2/年） | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | #DIV/0! | ton-CO2/年
※この値を実施計画書に記載
※高地（標高1500ｍで海面気圧と比較し約85％の気圧）の場合は平地（カタログ値）のボイラー効率ではなく、実力値の提示と計算を行うこと。（標高1000ｍ以下はカタログ値でOK)
※上記までの記載計算事項は法定耐用年数の間の代表年の（平均的な）値とします。
法定耐用年数の間に生産量等＝温水負荷が大きく変動し、CO2排出削減量も変動する場合は、毎年度の負荷量とバイオマスの確保量を記載のこと。
下記の（CO2排出削減量）は年間必要熱出力に基づく必要バイオマス燃料（A）と入手確保可能なバイオマス燃料（B）と比較し、小さな方をCO2排出削減量のベースとして按分比例計算しています。
※暖房利用時
給水温度＝戻り温度
出湯温度=供給温度

## 燃料の排出係数(IPCC)
2024-2026JCM設備補助CO2排出削減量計算 （燃料種ごとの排出係数）
リファレンス設備及びプロジェクト設備で用いる燃料のCO2排出係数については、IPCCの以下表を参照ください。
係数①： 燃料低位発熱量（Net Calorific Value, NCV）
採用した値： | 44.8 | TJ/Gg(fuel) | ※表中の該当する燃料種のLowerまたはUpperの値を入力（承認済み方法論を参照）。
| 0.0448 | GJ/kg(fuel) | ※1T=1000G、1Gg＝1,000,000kgで換算
出典： IPCC default values at the lower limit in Table 1.2 of Chapter 1 of Vol. 2 of the “2006 IPCC Guidelines for National GHG Inventories”
係数②： 燃料の単位熱量当たりCO2排出係数
採用した値： | 61600 | kg(CO2)/TJ | ※表中の該当する燃料種のLowerまたはUpperの値を入力（承認済み方法論を参照）。
| 0.0616 | tCO2/GJ | ※1T=1000G、1tCO2＝1,000kgCO2で換算
出典： IPCC default values at the lower limit in Table 1.4 of Chapter 1 of Vol. 2 of the “2006 IPCC Guidelines for National GHG Inventories”
該当する燃料種に赤枠を移動
該当する燃料種に赤枠を移動