## 太陽光発電(自家消費)_記入例
R8年度JCM設備補助CO2排出削減量計算（太陽光発電：自家消費、ネットメータリング含む）※記入例
事業名
実施サイト | 住所
| 緯度 | 33°26'04.1"S | 経度 | 70°41'02.7"W |  | 標高 | 700 | ｍ
設置角 | 方位角 | 160° | （ 北：０°、東：９０°、南：180°、西：270°）
| 傾斜角 | 12° | （ 水平面に対するモジュールの設置角度）
太陽電池モジュール | メーカー |  |  | 型番 |  |  | モジュール変換効率（%） |  |  | kW単価（USD/kW）
パワコン（インバータ） | メーカー |  |  | 型番 |  |  | パワコン変換効率（%） |  |  | kW単価（USD/kW）
項目 | 記号 | 式
太陽電池モジュールの容量 | A |  | 250 | W
設置モジュール枚数＝ | N |  | 1000 | 枚
システムの太陽電池容量 | SA | A*N | 250 | kW | [10 empty] | 記入
パワコン最大定格出力 | P |  | 20 | kW
パワコン設置台数 | D |  | 10 | 台 | [10 empty] | 自動計算
パワコン最大定格総容量 | SP | P*D | 200 | kW
パワコン容量/太陽電池容量 | PH | SP/SA | 0.8
|  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 出典・根拠
各月の１日平均日射量 (実施サイトにおける値：ｋWh/㎡・日） | HR |  | 5.8 | 6 | 5.5 | 4.8 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4 | 4.2 | 5.5 | 5.7 | データベース：Meteonorm | ※データの出典を記載
各月の１日平均有効日射量 (方位角、傾斜角における補正値：ｋWh/㎡・日） | AR |  | 5.72 | 5.94 | 5.45 | 4.8 | 4.3 | 3.93 | 3.9 | 3.88 | 4 | 4.2 | 5.45 | 5.6 | データベース：Meteonorm | ※補正計算根拠（ソフト）を記載
各月の平均最高気温 （℃） | AT |  | 34.8 | 35.2 | 34.9 | 32.3 | 29.7 | 27.4 | 27 | 27.2 | 28.8 | 29 | 32.2 | 33.3 | データベース：Meteonorm
モジュールの温度補正係数 （損失が無い場合=1.0） | LA |  | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | メーカーカタログ値 | ※温度補正係数（%/deg)のデータを提出のこと
影による損失係数 （無い場合は､1.0） | LB |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 配置図面 | ※モジュールの配置図、モジュール間の間隔、傾斜角が分かる図面を提出のこと
経年劣化損失 （経年劣化：MRV期間のの中間年の数値とする） | LC |  | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |  | ※10年なら5年後の数値
パワコンデショナー変換効率 （定格負荷時電力効率） | LD |  | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | メーカーカタログ値
パワコンデショナーの容量を超える（強日射時）の逸失率 （無い場合は、1.0） | LE |  | 0.991 | 0.986 | 0.998 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.996 | 0.993
その他損失(無い場合:1.0） （モジュール汚れ、送電ロスなど） | LF |  | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
総合システム係数 | SC | LA*LB*LC*LD*LE*LF | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.8 | 0.8 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.8 | 0.8 | 0.79 | 0.79
1日推定発電電力量 （ｋWh/日） | DW | SA*AR*SC | 1115.4 | 1158.3 | 1076.375 | 960 | 860 | 795.825 | 789.75 | 785.7 | 800 | 840 | 1076.375 | 1106
システム平均自家消費電力量 （kWh/日) | SW |  | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |  | ※グリッド接続が不可能で捨てる場合（又は、売電先で余剰電力が発生する場合）は、その量を含む。
工場等の稼働日における平均1日消費電力量 （ｋWh/日) | WC |  | 9800 | 10000 | 9700 | 9600 | 9000 | 8000 | 8000 | 8000 | 9000 | 9000 | 9700 | 9700 |  | ※消費電力量のデータを添付ください。
工場等の稼働日における平均1日余剰電力量 （ｋWh/日) | WA | DW＞SW+WC→DW-SW-WC DW≦SW+WC→0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
工場等の非稼働日における平均1日消費電力量 （ｋWh/日) | NC |  | 980 | 1000 | 970 | 960 | 900 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 970 | 970
工場等の非稼働日における平均1日余剰電力量 （kWh) | NA | DW＞SW+NC→DW-SW-NC DW≦SW+NC→0 | 15.4 | 38.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
工場等の月の稼動日数 (日） | FD |  | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 | 25 | 26 | 26 | 26
工場等の月の非稼動日数 (日） | FH | 月日数-FD | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5
月間推定余剰電力量 (kWh/月） | MAW | WA*FD+NA*FH | 107.8 | 153.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80
月間推定有効発電量 （ｋWh/月) | MYW | (DW-SW)*（FD+FH)-MAW | 30749.6 | 28919.2 | 29647.625 | 25200 | 22940 | 20274.75 | 20762.25 | 20636.7 | 20400 | 22320 | 28691.25 | 30486
年間推定有効総発電量 （kWh/年) | YYW | SUM（MYW） | 301027.375
（１）自家消費の代替に関するCO2排出削減量
リファレンスの自家消費電力のCO2排出係数 | ReJC |  | 0.6 | kg-CO2/kWh |  | 排出係数の出典 |  | 20XX年度JCM設備補助公募要領 別添 CO2排出係数一覧表
BaUの自家消費電力のCO2排出係数 | BJC |  | 0.96 | kg-CO2/kWh |  | 排出係数の出典 |  | IFI Default Grid Factors 20XX vX.X
リファレンスのCO2排出量 | Re1 | =YYW×ReJC/1000 | 180.6164 | ton-CO2/年
BaUのCO2排出量 | B1 | =YYW×BJC/1000 | 288.9863 | ton-CO2/年
プロジェクトのCO2排出量 | Pj1 |  | 0 | ton-CO2/年
リファレンスからのCO2排出削減量 | ReQ1 | =Re1-Pj1 | 180.6164 | ton-CO2/年
BaUからのCO2排出削減量 | BQ1 | =B1-Pj1 | 288.9863 | ton-CO2/年
（２）余剰電力の売電に関するCO2排出削減量
リファレンスの売電先のCO2排出係数 | ReBC |  | 0.56 | kg-CO2/kWh |  | 排出係数の出典 |  | 20XX年度JCM設備補助公募要領 別添 CO2排出係数一覧表 | [7 empty] | ※売電しない場合：ReBC,YAW=0
BaUの売電先のCO2排出係数 | BBC |  | 0.9 | kg-CO2/kWh |  | 排出係数の出典 |  | IFI Default Grid Factors 20XX vX.X | [7 empty] | ※売電しない場合：BBC,YAW=0
年間余剰電力量 (売電量） | YAW | =SUM(MAW) | 341 | kWh/年
リファレンスのCO2排出量 | Re2 | =YAW*ReBC/1000 | 0.19096 | ton-CO2/年
BaUのCO2排出量 | B2 | =YAW*BBC/1000 | 0.3069
プロジェクトのCO2排出量 | Pj2 |  | 0 | ton-CO2/年
リファレンスからのCO2排出削減量 | ReQ2 | Re2-Pj2 | 0.19096 | ton-CO2/年
BaUからのCO2排出削減量 | BQ2 | B2-Pj2 | 0.3069 | ton-CO2/年
◎トータルCO2排出削減量
リファレンスからのCO2排出削減量 | ReQall | =ReQ1+ReQ2 | 180 | ton-CO2/年 | ※この値を実施計画書に記載
BaUからのCO2排出削減量 | BQall | =BQ1+BQ2 | 289 | ton-CO2/年 | ※この値を実施計画書に記載
※方位角、傾斜角が異なるモジュール設置があるケースや、自家消費する負荷対象が異なるケースは、適宜Sheetをコピーし、ケース毎に計算し、先頭の１Sheetに合計値（記号A～PHの行、記号JC～Qallの行）を記載のこと
※架台が太陽光追尾型の場合は、「１軸」の場合は傾斜角の欄に「1軸」と、「多軸」の場合は方位角・傾斜角の欄に「多軸」と記載し、記号ARの1日平均有効日射量はその効果を反映した数値とすること
”リファレンスからのCO2排出量削減量＞BaUからのCO2排出削減量”
の場合は適切ではないため見直しを行うこと

## 太陽光発電(自家消費)_記入用
R8年度JCM設備補助CO2排出削減量計算（太陽光発電：自家消費、ネットメータリング含む）
事業名
実施サイト | 住所
| 緯度 |  | 経度 |  |  | 標高 |  | ｍ
設置角 | 方位角 |  | （ 北：０°、東：９０°、南：180°、西：270°）
| 傾斜角 |  | （ 水平面に対するモジュールの設置角度）
太陽電池モジュール | メーカー |  |  | 型番 |  |  | モジュール変換効率（%） |  |  | kW単価（USD/kW）
パワコン（インバータ） | メーカー |  |  | 型番 |  |  | パワコン変換効率（%） |  |  | kW単価（USD/kW）
項目 | 記号 | 式
太陽電池モジュールの容量 | A |  |  | W
設置モジュール枚数＝ | N |  |  | 枚
システムの太陽電池容量 | SA | A*N | 0 | kW | [10 empty] | 記入
パワコン最大定格出力 | P |  |  | kW
パワコン設置台数 | D |  |  | 台 | [10 empty] | 自動計算
パワコン最大定格総容量 | SP | P*D | 0 | kW
パワコン容量/太陽電池容量 | PH | SP/SA | #DIV/0!
|  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 出典・根拠
各月の１日平均日射量 (実施サイトにおける値：ｋWh/㎡・日） | HR | [14 empty] | ※データの出典を記載
各月の１日平均有効日射量 (方位角、傾斜角における補正値：ｋWh/㎡・日） | AR | [14 empty] | ※補正計算根拠（ソフト）を記載
各月の平均最高気温 （℃） | AT
モジュールの温度補正係数 （損失が無い場合=1.0） | LA | [14 empty] | ※温度補正係数（%/deg)のデータを提出のこと
影による損失係数 （無い場合は､1.0） | LB | [14 empty] | ※モジュールの配置図、モジュール間の間隔、傾斜角が分かる図面を提出のこと
経年劣化損失 （経年劣化：MRV期間の中間年の数値とする） | LC | [14 empty] | ※10年なら5年後の数値
パワコンデショナー変換効率 （定格負荷時電力効率） | LD
パワコンデショナーの容量を超える（強日射時）の逸失率 （無い場合は、1.0） | LE
その他損失(無い場合:1.0） （モジュール汚れ、送電ロスなど） | LF
総合システム係数 | SC | LA*LB*LC*LD*LE*LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1日推定発電電力量 （ｋWh/日） | DW | SA*AR*SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
システム平均自家消費電力量 （kWh/日) | SW
工場等の稼働日における平均1日消費電力量 （ｋWh/日) | WC | [14 empty] | ※消費電力量のデータを添付ください。
工場等の稼働日における平均1日余剰電力量 （ｋWh/日) | WA | DW＞SW+WC→DW-SW-WC DW≦SW+WC→0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
工場等の非稼働日における平均1日消費電力量 （ｋWh/日) | NC
工場等の非稼働日における平均1日余剰電力量 （kWh/日) | NA | DW＞SW+NC→DW-SW-NC DW≦SW+NC→0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
工場等の月の稼動日数 (日） | FD
工場等の月の非稼動日数 (日） | FH | 月日数-FD | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
月間推定余剰電力量 (kWh/月） | MAW | WA*FD+NA*FH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月間推定有効発電量 （ｋWh/月) | MYW | (DW-SW)*（FD+FH)-MAW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
年間推定有効総発電量 （kWh/年) | YYW | SUM（MYW） | 0
（１）自家消費の代替に関するCO2排出削減量
リファレンスの自家消費電力のCO2排出係数 | ReJC |  |  | kg-CO2/kWh |  | 排出係数の出典
BaUの自家消費電力のCO2排出係数 | BJC |  |  | kg-CO2/kWh |  | 排出係数の出典
リファレンスのCO2排出量 | Re1 | =YYW×ReJC/1000 | 0 | ton-CO2/年
BaUのCO2排出量 | B1 | =YYW×BJC/1000 | 0 | ton-CO2/年
プロジェクトのCO2排出量 | Pj1 |  | 0 | ton-CO2/年
リファレンスからのCO2排出削減量 | ReQ1 | =Re1-Pj1 | 0 | ton-CO2/年
BaUからのCO2排出削減量 | BQ1 | =B1-Pj1 | 0 | ton-CO2/年
（２）余剰電力の売電に関するCO2排出削減量
リファレンスの売電先のCO2排出係数 | ReBC |  |  | kg-CO2/kWh |  | 排出係数の出典 | [9 empty] | ※売電しない場合：ReBC,YAW=0
BaUの売電先のCO2排出係数 | BBC |  |  | kg-CO2/kWh |  | 排出係数の出典 | [9 empty] | ※売電しない場合：BBC,YAW=0
年間余剰電力量 (売電量） | YAW | =SUM(MAW) | 0 | kWh/年
リファレンスのCO2排出量 | Re2 | =YAW*ReBC/1000 | 0 | ton-CO2/年
BaUのCO2排出量 | B2 | =YAW*BBC/1000 | 0
プロジェクトのCO2排出量 | Pj2 |  | 0 | ton-CO2/年
リファレンスからのCO2排出削減量 | ReQ2 | Re2-Pj2 | 0 | ton-CO2/年
BaUからのCO2排出削減量 | BQ2 | B2-Pj2 | 0 | ton-CO2/年
◎トータルCO2排出削減量
リファレンスからのCO2排出削減量 | ReQall | =ReQ1+ReQ2 | 0 | ton-CO2/年 | ※この値を実施計画書に記載
BaUからのCO2排出削減量 | BQall | =BQ1+BQ2 | 0 | ton-CO2/年 | ※この値を実施計画書に記載
※方位角、傾斜角が異なるモジュール設置があるケースや、自家消費する負荷対象が異なるケースは、適宜Sheetをコピーし、ケース毎に計算し、先頭の１Sheetに合計値（記号A～PHの行、記号JC～Qallの行）を記載のこと
※架台が太陽光追尾型の場合は、「１軸」の場合は傾斜角の欄に「1軸」と、「多軸」の場合は方位角・傾斜角の欄に「多軸」と記載し、記号ARの1日平均有効日射量はその効果を反映した数値とすること
”リファレンスからのCO2排出量削減量＞BaUからのCO2排出削減量”
の場合は適切ではないため見直しを行うこと

## 太陽光発電(全量売電)_記入例
R8年度JCM設備補助CO2排出削減量計算（太陽光発電：全量売電）※記入例
事業名
実施サイト | 住所
| 緯度 | 33°26'04.1"S | 経度 | 70°41'02.7"W |  | 標高 | 700 | ｍ
設置角 | 方位角 | 160° | （ 北：０°、東：９０°、南：180°、西：270°）
| 傾斜角 | 12° | （ 水平面に対するモジュールの設置角度）
太陽電池モジュール | メーカー |  |  | 型番 |  |  | モジュール変換効率（%） |  |  | kW単価（USD/kW）
パワコン（インバータ） | メーカー |  |  | 型番 |  |  | パワコン変換効率（%） |  |  | kW単価（USD/kW）
項目 | 記号 | 式
太陽電池モジュールの容量 | A |  | 350 | W
設置モジュール枚数＝ | N |  | 30000 | 枚
システムの太陽電池容量 | SA | A*N | 10500 | kW
パワコン最大定格出力 | P |  | 200 | kW
パワコン設置台数 | D |  | 42 | 台
パワコン最大定格総容量 | SP | P*D | 8400 | kW | [8 empty] | 記入 |  | 自動計算
パワコン容量/太陽電池容量 | PH | SP/SA | 0.8
|  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 出典・根拠
各月の１日平均日射量 (実施サイトにおける値：ｋWh/㎡・日） | HR |  | 5.8 | 6 | 5.5 | 4.8 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4 | 4.2 | 5.5 | 5.7 | データベース：Meteonorm | ※データの出典を記載
各月の１日平均有効日射量 (方位角、傾斜角における補正値：ｋWh/㎡・日） | AR |  | 5.72 | 5.94 | 5.45 | 4.8 | 4.3 | 3.93 | 3.9 | 3.88 | 4 | 4.2 | 5.45 | 5.6 | データベース：Meteonorm | ※補正計算根拠（ソフト）を記載
各月の平均最高気温 （℃） | AT |  | 34.8 | 35.2 | 34.9 | 32.3 | 29.7 | 27.4 | 27 | 27.2 | 28.8 | 29 | 32.2 | 33.3 | データベース：Meteonorm
モジュールの温度補正係数 （損失が無い場合=1.0） | LA |  | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | メーカーカタログ値 | ※温度補正係数（%/deg)のデータを提出のこと
影による損失係数 （無い場合は､1.0） | LB |  | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 配置図面 | ※モジュールの配置図、モジュール間の間隔、傾斜角が分かる図面を提出のこと
経年劣化損失 （経年劣化：MRV期間の中間年の数値とする） | LC |  | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |  | ※10年なら5年後の数値
パワコンデショナー変換効率 （定格負荷時電力効率） | LD |  | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | メーカーカタログ値
パワコンデショナーの容量を超える（強日射時）の逸失率 （無い場合は、1.0） | LE |  | 0.991 | 0.986 | 0.998 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.996 | 0.993
その他損失(無い場合:1.0） （モジュール汚れ、送電ロスなど） | LF |  | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
総合システム係数 | SC | LA*LB*LC*LD*LE*LF | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.77
1日推定発電電力量 （ｋWh/日） | DW | SA*AR*SC | 45645.6 | 47401.2 | 44063.25 | 38808 | 34765.5 | 31774.05 | 31531.5 | 31777.2 | 32760 | 34398 | 44063.25 | 45276
システム平均自家消費電力量 （kWh/日) | SW |  | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |  | ※グリッド接続が不可能で捨てる場合（又は、売電先で余剰電力が発生する場合）は、その量を含む。
売電可能電力量 （ｋWh/日) | WA | DW-SW | 45405.6 | 47161.2 | 43823.25 | 38568 | 34525.5 | 31534.05 | 31291.5 | 31537.2 | 32520 | 34158 | 43823.25 | 45036
月実有効日数 (日） | TD |  | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 年間定期点検による停止３日を想定
月間売電可能電力量 (kWh/月） | MYW | WA*TD | 1407573.6 | 1320513.6 | 1358520.75 | 1157040 | 1070290.5 | 946021.5 | 876162 | 977653.2 | 975600 | 1058898 | 1314697.5 | 1396116
年間推定有効総発電量 (kWh/年) | YYW | SUM（MYW） | 13859086.65
（３）全量売電する場合
リファレンスの売電先のCO2排出係数 | ReBC |  | 0.56 | kg-CO2/kWh |  | 排出係数の出典 |  | 20XX年度JCM設備補助公募要領 別添 CO2排出係数一覧表
BaUの売電先のCO2排出係数 | BBC |  | 0.9 | kg-CO2/kWh |  | 排出係数の出典 |  | IFI Default Grid Factors 20XX vX.X
リファレンスのCO2排出量 | Re3 | YYW*ReBC/1000 | 7761.0885 | ton-CO2/年
BaUのCO2排出量 | B3 | YYW*BBC/1000 | 12473.178 | ton-CO2/年
プロジェクトのCO2排出量 | Pj３ |  | 0 | ton-CO2/年
◎トータルCO2排出削減量
リファレンスからのCO2排出削減量 | Q３ | Re3-Pj3 | 7761 | ton-CO2/年 |  | ※この値を実施計画書に記載
BaUからのCO2排出削減量 | Q３ | B3-Pj3 | 12473 | ton-CO2/年 |  | ※この値を実施計画書に記載
※方位角、傾斜角が異なるモジュール設置があるケースや、自家消費する負荷対象が異なるケースは、適宜Sheetをコピーし、ケース毎に計算し、先頭の１Sheetに合計値（記号A～PHの行、記号JC～Qallの行）を記載のこと
※架台が太陽光追尾型の場合は、「１軸」の場合は傾斜角の欄に「1軸」と、「多軸」の場合は方位角・傾斜角の欄に「多軸」と記載し、記号ARの1日平均有効日射量はその効果を反映した数値とすること
”リファレンスからのCO2排出量削減量＞BaUからのCO2排出削減量”
の場合は適切ではないため見直しを行うこと

## 太陽光発電(全量売電)_記入用
R8年度JCM設備補助CO2排出削減量計算（太陽光発電：全量売電）
事業名
実施サイト | 住所
| 緯度 |  | 経度 |  |  | 標高 |  | ｍ
設置角 | 方位角 |  | （ 北：０°、東：９０°、南：180°、西：270°）
| 傾斜角 |  | （ 水平面に対するモジュールの設置角度）
太陽電池モジュール | メーカー |  |  | 型番 |  |  | モジュール変換効率（%） |  |  | kW単価（USD/kW）
パワコン（インバータ） | メーカー |  |  | 型番 |  |  | パワコン変換効率（%） |  |  | kW単価（USD/kW）
項目 | 記号 | 式
太陽電池モジュールの容量 | A |  |  | W
設置モジュール枚数＝ | N |  |  | 枚
システムの太陽電池容量 | SA | A*N | 0 | kW
パワコン最大定格出力 | P |  |  | kW
パワコン設置台数 | D |  |  | 台
パワコン最大定格総容量 | SP | P*D | 0 | kW | [8 empty] | 記入 |  | 自動計算
パワコン容量/太陽電池容量 | PH | SP/SA | #DIV/0!
|  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 出典・根拠
各月の１日平均日射量 (実施サイトにおける値：ｋWh/㎡・日） | HR | [14 empty] | ※データの出典を記載
各月の１日平均有効日射量 (方位角、傾斜角における補正値：ｋWh/㎡・日） | AR | [14 empty] | ※補正計算根拠（ソフト）を記載
各月の平均最高気温 （℃） | AT
モジュールの温度補正係数 （損失が無い場合=1.0） | LA | [14 empty] | ※温度補正係数（%/deg)のデータを提出のこと
影による損失係数 （無い場合は､1.0） | LB | [14 empty] | ※モジュールの配置図、モジュール間の間隔、傾斜角が分かる図面を提出のこと
経年劣化損失 （経年劣化：MRV期間の中間年の数値とする） | LC | [14 empty] | ※10年なら5年後の数値
パワコンデショナー変換効率 （定格負荷時電力効率） | LD
パワコンデショナーの容量を超える（強日射時）の逸失率 （無い場合は、1.0） | LE
その他損失(無い場合:1.0） （モジュール汚れ、送電ロスなど） | LF
総合システム係数 | SC | LA*LB*LC*LD*LE*LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1日推定発電電力量 （ｋWh/日） | DW | SA*AR*SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
システム平均自家消費電力量 （kWh/日) | SW | [14 empty] | ※グリッド接続が不可能で捨てる場合（又は、売電先で余剰電力が発生する場合）は、その量を含む。
売電可能電力量 （ｋWh/日) | WA | DW-SW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月実有効日数 (日） | TD |  | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
月間売電可能電力量 (kWh/月） | MYW | WA*TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
年間推定有効総発電量 (kWh/年) | YYW | SUM（MYW） | 0
（３）全量売電する場合
リファレンスの売電先のCO2排出係数 | ReBC |  |  | kg-CO2/kWh |  | 排出係数の出典
BaUの売電先のCO2排出係数 | BBC |  |  | kg-CO2/kWh |  | 排出係数の出典
リファレンスのCO2排出量 | Re3 | YYW*ReBC/1000 | 0 | ton-CO2/年
BaUのCO2排出量 | B3 | YYW*BBC/1000 | 0 | ton-CO2/年
プロジェクトのCO2排出量 | Pj３ |  | 0 | ton-CO2/年
◎トータルCO2排出削減量
リファレンスからのCO2排出削減量 | Q３ | Re3-Pj3 | 0 | ton-CO2/年 |  | ※この値を実施計画書に記載
BaUからのCO2排出削減量 | Q３ | B3-Pj3 | 0 | ton-CO2/年 |  | ※この値を実施計画書に記載
※方位角、傾斜角が異なるモジュール設置があるケースや、自家消費する負荷対象が異なるケースは、適宜Sheetをコピーし、ケース毎に計算し、先頭の１Sheetに合計値（記号A～PHの行、記号JC～Qallの行）を記載のこと
※架台が太陽光追尾型の場合は、「１軸」の場合は傾斜角の欄に「1軸」と、「多軸」の場合は方位角・傾斜角の欄に「多軸」と記載し、記号ARの1日平均有効日射量はその効果を反映した数値とすること
”リファレンスからのCO2排出量削減量＞BaUからのCO2排出削減量”
の場合は適切ではないため見直しを行うこと