## エアコン(詳細版)(リファレンス)_記入例
R8年度シナジー型ＪＣＭ創出事業（ヒートポンプエアコン：詳細版）※記入例
事業名 | ホテルへの高効率エアコンの導入
実施サイト | 住所
| 緯度 | 33°26'04.1"S |  |  | 経度 | 70°41'02.7"W
| 標高 | 1300 | (m） | [9 empty] | 記入
冷暖房負荷の対象 | ホテル客室の冷暖房 | [11 empty] | 自動計算
（１）冷暖房負荷
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
日平均外気温(℃） | 15 | 18 | 22 | 24 | 28 | 32 | 33 | 32 | 29 | 24 | 20 | 16
１時間当り平均冷房負荷（KWh） | 0 | 0 | 0 | 500 | 1100 | 1300 | 1350 | 1300 | 1200 | 500 | 0 | 0
1日平均冷房稼働時間(h/日） | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 24 | 24 | 24 | 20 | 6 | 0 | 0
月の冷房稼働日数(日/月） | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | 30 | 31 | 31 | 30 | 15 | 0 | 0 | 年間冷房負荷計
月の冷房負荷 （MWh/月） | 0 | 0 | 0 | 30 | 495 | 936 | 1004.4 | 967.2 | 720 | 45 | 0 | 0 | 4197.6
１時間当り平均暖房負荷（KWh） | 900 | 700 | 500 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 600 | 800
1日平均暖房稼働時間(h/日） | 18 | 14 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 15
月の暖房稼働日数(日/月） | 31 | 28 | 24 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21 | 31 | 年間暖房負荷計
月の暖房負荷 （MWh/月） | 502.2 | 274.4 | 96 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 75.6 | 372 | 1360.2
（２）リファレンス機の消費電力量
リファレンスとなる エアコンの定格能力（ｋW) | 1月: 品番; 2月: RACU-30SW; 5月: 品番; 6月: RBCU-40SW; 9月: 品番; 10月: RCCU-50MW | 冷房能力合計
| 冷房能力 | 3 | 冷房COP | 3.8 | 冷房能力 | 4 | 冷房COP | 3.9 | 冷房能力 | 5 | 冷房COP | 3.5 | 1380
| 暖房能力 | 5 | 暖房COP | 4.5 | 暖房能力 | 6.6 | 暖房COP | 4.3 | 暖房能力 | 8.3 | 暖房COP | 4.2 | 暖房能力合計
| 1月: 台数; 2月: 80; 5月: 台数; 6月: 160; 9月: 台数; 10月: 100 | 2286
COP | 1月: 平均冷房Pcopc＝; 3月: 3.74; 5月: 平均暖房Pcoph＝; 7月: 4.3
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間合計
月の冷房用消費電力量 （MWh/月) | 0 | 0 | 0 | 8.02 | 132.35 | 250.27 | 268.56 | 258.61 | 192.51 | 12.03 | 0 | 0 | 1122.35
月の暖房用消費電力量 （MWh/月) | 116.79 | 63.81 | 22.33 | 5.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.72 | 17.58 | 86.51 | 316.32
（３）プロジェクト機の消費電力量
プロジェクト導入予定の エアコンの定格能力（ｋW) | 平均冷房Pcopc＝ 1月: 品番; 平均冷房Pcopc＝ 2月: PACU-30WW; 平均暖房Pcoph＝ 5月: 品番; 平均暖房Pcoph＝ 6月: PBCU-40WW; 4.3 9月: 品番; 4.3 10月: PCCU-50WW | 冷房能力合計
| 冷房能力 | 3.1 | 冷房COP | 4.2 | 冷房能力 | 4.3 | 冷房COP | 4.3 | 冷房能力 | 5.3 | 冷房COP | 4.1 | 1466
| 暖房能力 | 5.2 | 暖房COP | 4.8 | 暖房能力 | 6.9 | 暖房COP | 4.85 | 暖房能力 | 8.6 | 暖房COP | 4.7 | 暖房能力合計
| 平均冷房Pcopc＝ 1月: 台数; 平均冷房Pcopc＝ 2月: 80; 平均暖房Pcoph＝ 5月: 台数; 平均暖房Pcoph＝ 6月: 160; 4.3 9月: 台数; 4.3 10月: 100 | 2380
COP | 平均冷房Pcopc＝ 1月: 平均冷房Pcopc＝; 3.74 3月: 4.21; 平均暖房Pcoph＝ 5月: 平均暖房Pcoph＝; 4.3 7月: 4.79
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間合計
月の冷房用消費電力量 （MWh/月) | 0 | 0 | 0 | 7.13 | 117.58 | 222.33 | 238.57 | 229.74 | 171.02 | 10.69 | 0 | 0 | 997.06
月の暖房用消費電力量 （MWh/月) | 104.84 | 57.29 | 20.04 | 5.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.34 | 15.78 | 77.66 | 283.96
◎リファレンスからのCO2排出削減量
Q | 平均冷房Pcopc＝ 1月: CO2排出削減量; 4.79 12月: ton-CO2/年 | 88
| 平均冷房Pcopc＝ 1月: Q=Ry-Py | ※この値を実施計画書に記載
Ry | 平均冷房Pcopc＝ 1月: リファレンスCO2排出量; 4.79 12月: ton-CO2/年 | 805.6552
Py | 平均冷房Pcopc＝ 1月: プロジェクトCO2排出量; 4.79 12月: ton-CO2/年 | 717.3712
●リファレンスＣＯ２排出量の計算
| 平均冷房Pcopc＝ 1月: Ｒｙ＝（RＱeｙｃ+ＲＱeyh）×gef; 4.79 12月: ton-CO2/年 | 805.6552
RＱeyc | 平均冷房Pcopc＝ 1月: リファレンスの場合の冷房時年間消費電力量; 4.79 12月: MWh/年 | 1122.35
RＱeyh | 平均冷房Pcopc＝ 1月: リファレンスの場合の暖房時年間消費電力量; 4.79 12月: MWh/年 | 316.32
ｇeｆ | 平均冷房Pcopc＝ 1月: グリッド電力のCO2排出係数; 4.79 12月: ton-CO2/年 | 0.56
| 出典： | 20XX年度JCM設備補助公募要領
●プロジェクトＣＯ２排出量の計算
| 平均冷房Pcopc＝ 1月: Pｙ＝（PQeｙh+PQeyh)×gef; 4.21 4月: ton-CO2/年; 4.79 12月: ton-CO2/年 | 717.3712
PＱeyc | 平均冷房Pcopc＝ 1月: プロジェクトの場合の冷房時年間消費電力量; 平均暖房Pcoph＝ 6月: MWh/年; 4.79 12月: MWh/年 | 997.06
PＱeyh | 平均冷房Pcopc＝ 1月: プロジェクトの場合の暖房時年間消費電力量; 平均暖房Pcoph＝ 6月: MWh/年; 4.79 12月: MWh/年 | 283.96
ｇeｆ | 平均冷房Pcopc＝ 1月: グリッド電力のCO2排出係数; 4.21 4月: ton-CO2/MWｈ; 4.79 12月: ton-CO2/年 | 0.56
| 出典： | 20XX年度JCM設備補助公募要領
この記入例では、冷暖房負荷をホテル全体でまとめて計算している。負荷対象を分けて計算できる場合や、エアコン機種が多い場合などは、シートをコピーするなど工夫して作成願います。
”リファレンスからのCO2排出量削減量＞BaUからのCO2排出削減量”
の場合は適切ではないため見直しを行うこと

## エアコン(詳細版)(リファレンス)_記入用
R8年度 シナジー型ＪＣＭ創出事業（ヒートポンプエアコン：詳細版）
事業名
実施サイト | 住所
| 緯度 |  |  |  | 経度
| 標高 |  | (m） | [9 empty] | 記入
冷暖房負荷の対象 | [12 empty] | 自動計算
（１）冷暖房負荷
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
日平均外気温(℃）
１時間当り平均冷房負荷（KWh）
1日平均冷房稼働時間(h/日）
月の冷房稼働日数(日/月） | [12 empty] | 年間冷房負荷計
月の冷房負荷 （MWh/月） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
１時間当り平均暖房負荷（KWh）
1日平均暖房稼働時間(h/日）
月の暖房稼働日数(日/月） | [12 empty] | 年間暖房負荷計
月の暖房負荷 （MWh/月） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
（２）リファレンス機の消費電力量
リファレンスとなる エアコンの定格能力（ｋW) | [12 empty] | 冷房能力合計 | bar: 1月 to 3月; 5月 to 7月; 9月 to 11月
| 1月: 冷房能力; 3月: 冷房COP; 5月: 冷房能力; 7月: 冷房COP; 9月: 冷房能力; 11月: 冷房COP | 0
| 1月: 暖房能力; 3月: 暖房COP; 5月: 暖房能力; 7月: 暖房COP; 9月: 暖房能力; 11月: 暖房COP | 暖房能力合計
0 | bar: 1月 to 2月; 5月 to 6月; 9月 to 10月
COP | 1月: 平均冷房Pcopc＝; 3月: #DIV/0!; 5月: 平均暖房Pcoph＝; 7月: #DIV/0!
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間合計
月の冷房用消費電力量 （MWh/月) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
月の暖房用消費電力量 （MWh/月) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
（３）プロジェクト機の消費電力量
プロジェクト導入予定の エアコンの定格能力（ｋW) | [12 empty] | 冷房能力合計 | bar: 平均冷房Pcopc＝ 1月 to #DIV/0! 3月; 平均暖房Pcoph＝ 5月 to #DIV/0! 7月; #DIV/0! 9月 to #DIV/0! 11月
| 平均冷房Pcopc＝ 1月: 冷房能力; #DIV/0! 3月: 冷房COP; 平均暖房Pcoph＝ 5月: 冷房能力; #DIV/0! 7月: 冷房COP; #DIV/0! 9月: 冷房能力; #DIV/0! 11月: 冷房COP | 0
| 平均冷房Pcopc＝ 1月: 暖房能力; #DIV/0! 3月: 暖房COP; 平均暖房Pcoph＝ 5月: 暖房能力; #DIV/0! 7月: 暖房COP; #DIV/0! 9月: 暖房能力; #DIV/0! 11月: 暖房COP | 暖房能力合計
0 | bar: 平均冷房Pcopc＝ 1月 to 平均冷房Pcopc＝ 2月; 平均暖房Pcoph＝ 5月 to 平均暖房Pcoph＝ 6月; #DIV/0! 9月 to #DIV/0! 10月
COP | 平均冷房Pcopc＝ 1月: 平均冷房Pcopc＝; #DIV/0! 3月: #DIV/0!; 平均暖房Pcoph＝ 5月: 平均暖房Pcoph＝; #DIV/0! 7月: #DIV/0!
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間合計
月の冷房用消費電力量 （MWh/月) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
月の暖房用消費電力量 （MWh/月) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
◎リファレンスからのCO2排出削減量
Q | 平均冷房Pcopc＝ 1月: CO2排出削減量; #DIV/0! 12月: ton-CO2/年 | #DIV/0!
| 平均冷房Pcopc＝ 1月: Q=Ry-Py | ※この値を実施計画書に記載
Ry | 平均冷房Pcopc＝ 1月: リファレンスCO2排出量; #DIV/0! 12月: ton-CO2/年 | #DIV/0!
Py | 平均冷房Pcopc＝ 1月: プロジェクトCO2排出量; #DIV/0! 12月: ton-CO2/年 | #DIV/0!
●リファレンスＣＯ２排出量の計算
| 平均冷房Pcopc＝ 1月: Ｒｙ＝（RＱeｙｃ+ＲＱeyh）×gef; #DIV/0! 12月: ton-CO2/年 | #DIV/0!
RＱeyc | 平均冷房Pcopc＝ 1月: リファレンスの場合の冷房時年間消費電力量; #DIV/0! 12月: MWh/年 | #DIV/0!
RＱeyh | 平均冷房Pcopc＝ 1月: リファレンスの場合の暖房時年間消費電力量; #DIV/0! 12月: MWh/年 | #DIV/0!
ｇeｆ | 平均冷房Pcopc＝ 1月: グリッド電力のCO2排出係数; #DIV/0! 12月: ton-CO2/年
出典：
●プロジェクトＣＯ２排出量の計算
| 平均冷房Pcopc＝ 1月: Pｙ＝（PQeｙh+PQeyh)×gef; #DIV/0! 4月: ton-CO2/年; #DIV/0! 12月: ton-CO2/年 | #DIV/0!
PＱeyc | 平均冷房Pcopc＝ 1月: プロジェクトの場合の冷房時年間消費電力量; 平均暖房Pcoph＝ 6月: MWh/年; #DIV/0! 12月: MWh/年 | #DIV/0!
PＱeyh | 平均冷房Pcopc＝ 1月: プロジェクトの場合の暖房時年間消費電力量; 平均暖房Pcoph＝ 6月: MWh/年; #DIV/0! 12月: MWh/年 | #DIV/0!
ｇeｆ | 平均冷房Pcopc＝ 1月: グリッド電力のCO2排出係数; #DIV/0! 4月: ton-CO2/MWｈ; #DIV/0! 12月: ton-CO2/年
出典：
”リファレンスからのCO2排出量削減量＞BaUからのCO2排出削減量”
の場合は適切ではないため見直しを行うこと

## エアコン(詳細版)(BaU)_記入用
R8年度 シナジー型ＪＣＭ創出事業（ヒートポンプエアコン：詳細版）
事業名
実施サイト | 住所
| 緯度 |  |  |  | 経度
| 標高 |  | (m） | [9 empty] | 記入
冷暖房負荷の対象 | [12 empty] | 自動計算
（１）冷暖房負荷
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
日平均外気温(℃）
１時間当り平均冷房負荷（KWh）
1日平均冷房稼働時間(h/日）
月の冷房稼働日数(日/月） | [12 empty] | 年間冷房負荷計
月の冷房負荷 （MWh/月） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
１時間当り平均暖房負荷（KWh）
1日平均暖房稼働時間(h/日）
月の暖房稼働日数(日/月） | [12 empty] | 年間暖房負荷計
月の暖房負荷 （MWh/月） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
（２）BaU機の消費電力量
BaUとなる エアコンの定格能力（ｋW) | [12 empty] | 冷房能力合計 | bar: 1月 to 3月; 5月 to 7月; 9月 to 11月
| 1月: 冷房能力; 3月: 冷房COP; 5月: 冷房能力; 7月: 冷房COP; 9月: 冷房能力; 11月: 冷房COP | 0
| 1月: 暖房能力; 3月: 暖房COP; 5月: 暖房能力; 7月: 暖房COP; 9月: 暖房能力; 11月: 暖房COP | 暖房能力合計
0 | bar: 1月 to 2月; 5月 to 6月; 9月 to 10月
COP | 1月: 平均冷房Pcopc＝; 3月: #DIV/0!; 5月: 平均暖房Pcoph＝; 7月: #DIV/0!
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間合計
月の冷房用消費電力量 （MWh/月) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
月の暖房用消費電力量 （MWh/月) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
（３）プロジェクト機の消費電力量
プロジェクト導入予定の エアコンの定格能力（ｋW) | [12 empty] | 冷房能力合計 | bar: 平均冷房Pcopc＝ 1月 to #DIV/0! 3月; 平均暖房Pcoph＝ 5月 to #DIV/0! 7月; #DIV/0! 9月 to #DIV/0! 11月
| 平均冷房Pcopc＝ 1月: 冷房能力; #DIV/0! 3月: 冷房COP; 平均暖房Pcoph＝ 5月: 冷房能力; #DIV/0! 7月: 冷房COP; #DIV/0! 9月: 冷房能力; #DIV/0! 11月: 冷房COP | 0
| 平均冷房Pcopc＝ 1月: 暖房能力; #DIV/0! 3月: 暖房COP; 平均暖房Pcoph＝ 5月: 暖房能力; #DIV/0! 7月: 暖房COP; #DIV/0! 9月: 暖房能力; #DIV/0! 11月: 暖房COP | 暖房能力合計
0 | bar: 平均冷房Pcopc＝ 1月 to 平均冷房Pcopc＝ 2月; 平均暖房Pcoph＝ 5月 to 平均暖房Pcoph＝ 6月; #DIV/0! 9月 to #DIV/0! 10月
COP | 平均冷房Pcopc＝ 1月: 平均冷房Pcopc＝; #DIV/0! 3月: #DIV/0!; 平均暖房Pcoph＝ 5月: 平均暖房Pcoph＝; #DIV/0! 7月: #DIV/0!
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間合計
月の冷房用消費電力量 （MWh/月) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
月の暖房用消費電力量 （MWh/月) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
◎BaUからのCO2排出削減量
Q | 平均冷房Pcopc＝ 1月: CO2排出削減量; #DIV/0! 12月: ton-CO2/年 | #DIV/0!
| 平均冷房Pcopc＝ 1月: Q=Ry-Py | ※この値を実施計画書に記載
By | 平均冷房Pcopc＝ 1月: BaUのCO2排出量; #DIV/0! 12月: ton-CO2/年 | #DIV/0!
Py | 平均冷房Pcopc＝ 1月: プロジェクトCO2排出量; #DIV/0! 12月: ton-CO2/年 | #DIV/0!
●BaUのＣＯ２排出量の計算
| 平均冷房Pcopc＝ 1月: Bｙ＝（BＱeｙｃ+BＱeyh）×gef; #DIV/0! 12月: ton-CO2/年 | #DIV/0!
BＱeyc | 平均冷房Pcopc＝ 1月: BaUの場合の冷房時年間消費電力量; #DIV/0! 12月: MWh/年 | #DIV/0!
BＱeyh | 平均冷房Pcopc＝ 1月: BaUの場合の暖房時年間消費電力量; #DIV/0! 12月: MWh/年 | #DIV/0!
ｇeｆ | 平均冷房Pcopc＝ 1月: グリッド電力のCO2排出係数; #DIV/0! 12月: ton-CO2/年
出典：
●プロジェクトＣＯ２排出量の計算
| 平均冷房Pcopc＝ 1月: Pｙ＝（PQeｙh+PQeyh)×gef; #DIV/0! 4月: ton-CO2/年; #DIV/0! 12月: ton-CO2/年 | #DIV/0!
PＱeyc | 平均冷房Pcopc＝ 1月: プロジェクトの場合の冷房時年間消費電力量; 平均暖房Pcoph＝ 6月: MWh/年; #DIV/0! 12月: MWh/年 | #DIV/0!
PＱeyh | 平均冷房Pcopc＝ 1月: プロジェクトの場合の暖房時年間消費電力量; 平均暖房Pcoph＝ 6月: MWh/年; #DIV/0! 12月: MWh/年 | #DIV/0!
ｇeｆ | 平均冷房Pcopc＝ 1月: グリッド電力のCO2排出係数; #DIV/0! 4月: ton-CO2/MWｈ; #DIV/0! 12月: ton-CO2/年
出典：
BaＵ排出量の考え方
・省エネルギー設備で、現在工場等で使用している設備を置き換える場合は、現在使用している設備の排出量とする。
・新設工場などに新たに省エネルギー設備を導入する場合は、現時点においてその国で一般的に使われている同種設備の排出量とする。
”リファレンスからのCO2排出量削減量＞BaUからのCO2排出削減量”
の場合は適切ではないため見直しを行うこと

## エアコン(簡易版)(リファレンス)_記入用
R8年度 シナジー型ＪＣＭ創出事業（ヒートポンプエアコン：簡易版）
事業名
実施サイト | 住所
| 緯度 |  | 経度
| 標高 | (m） |  |  | 記入
冷暖房負荷の対象 |  |  |  |  | 自動計算
◎リファレンスからのCO2排出削減量
Q | CO2排出削減量 |  |  | ton-CO2/年 | #DIV/0!
Q=(Ryc-Pyc)+(Ryh-Pyh)
Ryc | 冷房時リファレンスCO2排出量
Pyc | 冷房時プロジェクトCO2排出量
Ryh | 暖房時リファレンスCO2排出量
Pyh | 暖房時プロジェクトCO2排出量
●必要空調負荷の計算
CQｙ | 年間必要冷房能力 |  |  | MWh/年 | 0
CQｙ＝時間当たり必要冷房能力(kWh）×冷房年間稼働時間(h/年)/1000
時間当たり必要冷房能力(kWh）
冷房年間稼働時間(h/年)
HQｙ | 年間必要暖房能力 | MWh/年 |  |  | 0
HQｙ＝時間当たり必要暖房能力(kWh）×暖房年間稼働時間(h/年)/1000
時間当たり必要暖房能力(kWh）
暖房年間稼働時間(h/年)
●リファレンスＣＯ２排出量の計算
| Ｒｙ＝（RＱeｙｃ+ＲＱeyh）×gef |  |  | ton-CO2/年 | #DIV/0!
| RQeyc=CQy/Rcopc |  |  | MWh/年 | #DIV/0!
RＱeyc | リファレンスの場合の冷房時年間消費電力量
Rcopc | リファレンスとなるエアコンの冷房時COP
| RＱeyh=ＨQy/Rcoph |  |  | MWh/年 | #DIV/0!
RＱeyh | リファレンスの場合の暖房時年間消費電力量
Rcoph | リファレンスとなるエアコンの暖房時COP
ｇeｆ | グリッド電力のCO2排出係数 |  |  | ton-CO2/MWｈ
出典：
●プロジェクトＣＯ２排出量の計算
| Pｙ＝（PQeｙh+PQeyh)×gef |  |  | ton-CO2/年 | #DIV/0!
| PＱeyc=ＣQy/Pcoph |  |  | MWh/年 | #DIV/0!
PＱeyc | プロジェクトの場合の冷房時年間消費電力量
Pcopc | プロジェクトで導入するエアコンの冷房時COP
| PQeyh=HQy/Pcoph |  |  | MWh/年 | #DIV/0!
PＱeyh | プロジェクトの場合の暖房時年間消費電力量
Pcoph | プロジェクトで導入するエアコンの暖房時COP
ｇeｆ | グリッド電力のCO2排出係数 |  |  | ton-CO2/MWｈ
出典：
※「エアコンCO2＆冷暖房負荷」の月別冷暖房負荷が判らない場合や機種が１機種の場合に本シートを使用する
※いろいろなケースが考えられるので、時間当たり負荷の説明を別紙記入のこと
※参考
実際のMRVモニタリングではプロジェクトのエアコンの消費電力量を計測します。
リファレンスのエアコンについて、通常プロジェクトと同条件での計測は不可能なので、リファレンスにおける消費電力量は下記のように求めます。
RＱeyc=PＱeyc×（Pcopｃ/Rcopｃ)
CO2排出削減量は
Q=(Ryc-Pyc)+(Ryh-Pyh)
Ryc-Pyc＝＝（RＱeｙc-PＱeｙc）×gef＝(PＱeyc×（Pcopc/Rcopc)-PQeｙc)×gef＝PQeyc×（Pcopc/Rcopc-１）×gef
Ryh-Pyh＝＝（RQeｙh-PＱeｙh）×gef＝(PＱeyh×（Pcoph/Rcoph)-PＱeｙh)×gef＝PＱeyh×（Pcoph/Rcoph-１）×gef
したがって、プロジェクトでのエアコンの運転条件におけるCOP（Pcopｃ、Pcoph)と、その条件におけるリファレンスのエアコンのCOP（Rcopc、Rcoph)が必要な数値です。
リファレンスのエアコンのCOPはカタログ値などから、保守的数値(高めのCOP)を方法論にて決める場合があります。
また、プロジェクトのエアコンのCOPもあらゆる運転条件における数値があるわけではないので、カタログ値などから、保守的数値（低めのＣＯＰ）とする場合があります。
”リファレンスからのCO2排出量削減量＞BaUからのCO2排出削減量”
の場合は適切ではないため見直しを行うこと

## エアコン(簡易版)(BaU)_記入用
R8年度 シナジー型ＪＣＭ創出事業（ヒートポンプエアコン：簡易版）
事業名
実施サイト | 住所
| 緯度 |  | 経度
| 標高 | (m） |  |  | 記入
冷暖房負荷の対象 |  |  |  |  | 自動計算
◎BaUからのCO2排出削減量
Q | CO2排出削減量 |  |  | ton-CO2/年 | #DIV/0!
Q=(Ryc-Pyc)+(Ryh-Pyh)
Byc | 冷房時BaUのCO2排出量
Pyc | 冷房時プロジェクトCO2排出量
Byh | 暖房時BaUのCO2排出量
Pyh | 暖房時プロジェクトCO2排出量
●必要空調負荷の計算
CQｙ | 年間必要冷房能力 |  |  | MWh/年 | 0
CQｙ＝時間当たり必要冷房能力(kWh）×冷房年間稼働時間(h/年)/1000
時間当たり必要冷房能力(kWh）
冷房年間稼働時間(h/年)
HQｙ | 年間必要暖房能力 | MWh/年 |  |  | 0
HQｙ＝時間当たり必要暖房能力(kWh）×暖房年間稼働時間(h/年)/1000
時間当たり必要暖房能力(kWh）
暖房年間稼働時間(h/年)
●BaUのＣＯ２排出量の計算
| Bｙ＝（BＱeｙｃ+BＱeyh）×gef |  |  | ton-CO2/年 | #DIV/0!
| BQeyc=CQy/Bcopc |  |  | MWh/年 | #DIV/0!
BＱeyc | BaUの場合の冷房時年間消費電力量
Bcopc | BaUとなるエアコンの冷房時COP
| BＱeyh=ＨQy/Bcoph |  |  | MWh/年 | #DIV/0!
BＱeyh | BaUの場合の暖房時年間消費電力量
Bcoph | BaUとなるエアコンの暖房時COP
ｇeｆ | グリッド電力のCO2排出係数 |  |  | ton-CO2/MWｈ
出典：
●プロジェクトＣＯ２排出量の計算
| Pｙ＝（PQeｙh+PQeyh)×gef |  |  | ton-CO2/年 | #DIV/0!
| PＱeyc=ＣQy/Pcoph |  |  | MWh/年 | #DIV/0!
PＱeyc | プロジェクトの場合の冷房時年間消費電力量
Pcopc | プロジェクトで導入するエアコンの冷房時COP
| PQeyh=HQy/Pcoph |  |  | MWh/年 | #DIV/0!
PＱeyh | プロジェクトの場合の暖房時年間消費電力量
Pcoph | プロジェクトで導入するエアコンの暖房時COP
ｇeｆ | グリッド電力のCO2排出係数 |  |  | ton-CO2/MWｈ
出典：
※「エアコンCO2＆冷暖房負荷」の月別冷暖房負荷が判らない場合や機種が１機種の場合に本シートを使用する
※いろいろなケースが考えられるので、時間当たり負荷の説明を別紙記入のこと
BaＵ排出量の考え方
・省エネルギー設備で、現在工場等で使用している設備を置き換える場合は、現在使用している設備の排出量とする。
・新設工場などに新たに省エネルギー設備を導入する場合は、現時点においてその国で一般的に使われている同種設備の排出量とする。
”リファレンスからのCO2排出量削減量＞BaUからのCO2排出削減量”
の場合は適切ではないため見直しを行うこと